## Лист1
ПАТ"УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізьке ЛВУМГ Краснопільский ПМ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/121-2013 дійсне до 09.06.15 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Запорізьким ЛВУМГ по магістральним газопроводам ШДО- ШДКРИ
та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ " Дніпропетровськгаз" за період з 01.05.2015 по 31.05.2015 р. (точка відбору - ГРС- п/ф "За Мир"/ГРС-7 м. Дніпропетровськ)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | [26 empty] | 0
2 | 44 | 11 | 2 | 94.209 | 3.288 | 0.905 | 0.13 | 0.142 | 0.001 | 0.029 | 0.024 | 0.017 | 0.008 | 0.996 | 0.994 | 0.251 | 0.252 |  | 8274 | 11919 |  | 0.713 |  |  |  |  | 100 | ОК
3 | [26 empty] | 0
4 | [26 empty] | 0
5 | 43 | 11 | 5 | 94.621 | 3.046 | 0.891 | 0.145 | 0.158 | 0.001 | 0.037 | 0.03 | 0.032 | 0.007 | 0.811 | 0.809 | 0.221 | 0.222 | -7.6 | 8288 | 11953 |  | 0.712 |  |  |  |  | 100 | ОК
6 | 43 | 13 | 6 | 94.394 | 3.176 | 0.891 | 0.134 | 0.145 | 0.001 | 0.034 | 0.027 | 0.023 | 0.007 | 0.924 | 0.922 | 0.244 | 0.245 | -7.5 | 8277 | 11930 |  | 0.712 |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
7 | 42 | 13 | 7 | 94.381 | 3.187 | 0.896 | 0.134 | 0.145 | 0.001 | 0.032 | 0.025 | 0.02 | 0.007 | 0.927 | 0.925 | 0.245 | 0.246 | -7.3 | 8276 | 11929 |  | 0.712 |  |  |  |  | 100 | ОК
8 | 42 | 12 | 8 | 94.243 | 3.26 | 0.907 | 0.133 | 0.143 | 0 | 0.034 | 0.027 | 0.023 | 0.007 | 0.968 | 0.966 | 0.255 | 0.256 | -6.7 | 8279 | 11924 |  | 0.713 |  |  |  |  | 100 | ОК
9 | [26 empty] | 0
10 | [26 empty] | 0
11 | [26 empty] | 0
12 | 43 | 15 | 12 | 94.115 | 3.361 | 0.96 | 0.15 | 0.161 | 0 | 0.037 | 0.029 | 0.027 | 0.007 | 0.889 | 0.887 | 0.264 | 0.265 | -5.5 | 8307 | 11948 | 0.715 | 0.715 |  |  |  |  | 100 | ОК
13 | 43 | 15 | 13 | 94.176 | 3.325 | 0.948 | 0.143 | 0.153 | 0.001 | 0.032 | 0.024 | 0.022 | 0.007 | 0.907 | 0.905 | 0.262 | 0.263 | -4.5 | 8295 | 11940 |  | 0.714 |  |  |  |  | 100 | ОК
14 | 43 | 15 | 14 | 94.173 | 3.338 | 0.96 | 0.146 | 0.157 | 0.001 | 0.032 | 0.028 | 0.018 | 0.007 | 0.881 | 0.879 | 0.259 | 0.26 | -3.3 | 8301 | 11946 |  | 0.714 |  |  |  |  | 100 | ОК
15 | 42 | 15 | 15 | 94.349 | 3.206 | 0.919 | 0.133 | 0.147 | 0.004 | 0.033 | 0.026 | 0.025 | 0.007 | 0.906 | 0.904 | 0.245 | 0.246 | -2.2 | 8285 | 11936 |  | 0.713 |  |  |  |  | 100 | ОК
16 | [26 empty] | 0
17 | [26 empty] | 0
18 | 44.5 | 15 | 18 | 94.217 | 3.318 | 0.984 | 0.149 | 0.164 | 0.013 | 0.028 | 0.024 | 0.02 | 0.007 | 0.834 | 0.832 | 0.242 | 0.243 | -6.7 | 8311 | 11961 |  | 0.714 |  |  |  |  | 100 | ОК
19 | 45 | 15 | 19 | 94.221 | 3.308 | 0.982 | 0.149 | 0.165 | 0.001 | 0.036 | 0.027 | 0.029 | 0.007 | 0.835 | 0.833 | 0.24 | 0.241 | -7 | 8313 | 11962 |  | 0.715 |  |  |  |  | 100 | ОК
20 | 44 | 16 | 20 | 94.261 | 3.258 | 0.948 | 0.141 | 0.154 | 0.006 | 0.036 | 0.028 | 0.03 | 0.007 | 0.885 | 0.883 | 0.246 | 0.247 | -5.4 | 8299 | 11947 |  | 0.714 |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
21 | 44 | 16 | 21 | 94.252 | 3.277 | 0.954 | 0.14 | 0.154 | 0.003 | 0.033 | 0.026 | 0.025 | 0.007 | 0.881 | 0.879 | 0.248 | 0.249 | -4.5 | 8298 | 11946 |  | 0.714 |  |  |  |  | 100 | ОК
22 | 44 | 17 | 22 | 94.113 | 3.38 | 0.968 | 0.137 | 0.151 | 0.005 | 0.031 | 0.022 | 0.019 | 0.008 | 0.913 | 0.911 | 0.253 | 0.254 | -4.8 | 8299 | 11943 |  | 0.714 |  |  |  |  | 100 | ОК
23 | [26 empty] | 0
24 | [26 empty] | 0
25 | 44 | 17 | 25 | 93.732 | 3.529 | 0.956 | 0.124 | 0.146 | 0.006 | 0.025 | 0.02 | 0.024 | 0.008 | 1.165 | 1.163 | 0.265 | 0.266 | -3.3 | 8282 | 11903 |  | 0.716 |  |  |  |  | 100 | ОК
26 | 44 | 19 | 26 | 93.928 | 3.378 | 0.929 | 0.123 | 0.145 | 0.004 | 0.025 | 0.02 | 0.023 | 0.007 | 1.158 | 1.156 | 0.26 | 0.261 | -3.3 | 8269 | 11897 |  | 0.715 |  |  |  |  | 100 | ОК
27 | 44 | 19 | 27 | 93.552 | 3.593 | 0.974 | 0.125 | 0.15 | 0.007 | 0.022 | 0.019 | 0.024 | 0.008 | 1.257 | 1.254 | 0.269 | 0.27 | -2.2 | 8281 | 11892 |  | 0.717 |  |  |  |  | 100 | ОК
28 | 43 | 19 | 28 | 93.951 | 3.344 | 0.921 | 0.123 | 0.144 | 0.005 | 0.024 | 0.019 | 0.016 | 0.009 | 1.188 | 1.186 | 0.256 | 0.257 | -4.5 | 8261 | 11889 |  | 0.714 |  |  |  |  | 100 | ОК
29 | 42 | 18 | 29 | 94.062 | 3.285 | 0.911 | 0.122 | 0.141 | 0.016 | 0.026 | 0.022 | 0.018 | 0.009 | 1.136 | 1.134 | 0.252 | 0.253 | -3.9 | 8264 | 11898 |  | 0.714 |  |  |  |  | 100 | ОК
30
31 | [26 empty] | 0
Керівник Заст. начальника Запорізького ЛВУМГ О.Б. Дереновський .
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище | [5 empty] | дата
Керівник ХАЛ Краснопільського ПМ Запорізького ЛВУМГ В.Л. Шеремет .
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище | [5 empty] | дата