## УПУ
CЕРТИФІКАТ-ПАСПОРТ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ,
що транспортується Закарпатським ЛВУМГ споживачам Закарпатської обл. 06-2
3 01.05.2015р. По 31.05.2015р.
Число місяця | Компонентний склад, мольна частка, % | [11 empty] | Температура точки роси при Р=40 кгс/см2,оС | Теплота згорання нижча, МДж/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | н-Бутан | і-Бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень | Гелій | Водень
при 20оС,
101,325кПа
05.05. | 95.588 | 2.444 | 0.823 | 0.135 | 0.134 | 0.049 | 0.019 | 0.602 | 0.18 | 0.006 | 0.019 | 0.001 |  | 34.51 | 0.7037 | 50.03 |  | 0.0003 | 0.0002
12.05. | 95.234 | 2.619 | 0.919 | 0.148 | 0.147 | 0.051 | 0.017 | 0.624 | 0.215 | 0.006 | 0.019 | 0.001 |  | 34.61 | 0.7068 | 50.06 | 0
21.05. | 95.042 | 2.831 | 0.915 | 0.15 | 0.146 | 0.055 | 0.022 | 0.612 | 0.203 | 0.004 | 0.019 | 0.001 |  | 34.68 | 0.708 | 50.12 |  | 0.0003 | 0.0002
26.05. | 95.245 | 2.626 | 0.919 | 0.161 | 0.15 | 0.057 | 0.02 | 0.605 | 0.192 | 0.005 | 0.019 | 0.001 |  | 34.64 | 0.707 | 50.1 | 0
Середній розрахунок за місяць | 95.276 | 2.63 | 0.894 | 0.149 | 0.144 | 0.053 | 0.02 | 0.611 | 0.198 | 0.005 | 0.019 | 0.001 | -22.5 | 34.61 | 0.70637 | 50.0775 | 0 | 0.0003 | 0.0002
Примітка: Фізико-хімічні параметри природного газу відповідають вимогам ГОСТу 5542-87
„Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения.Технические условия.”
Перелік ГРС, через які подається природній газ з даного газопроводу: ГРС Жнятино
Місце відбору: ГВС Ужгород
Начальник Закарпатського ЛВУМГ Лукіта В.Ф. 02.06.2015р.
Керівник ВХАЛ Завадяк О.В. 02.06. 2015р.
Свідоцтво атестації лабораторії №РВ-0033-13 від 27.06.2013р.