## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 від 12.06.2014 р.
чинне до 12.06.2019 р.
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано- Франківськгаз" по газопроводу "Союз" за травень 2015 року
на ГРС Братишів, ГРС Осмолода, ГРС Ясень
Дата | Компонентний склад газу, об% | [9 empty] | Температура точки роси по волозі (Р=0,4МПа) | Густина | Теплота згоряння нижча | Число Воббе вище | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки
| метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 ºС, 101,325 кПа
[11 empty] | ºС | кг/м3 | ккал/м3 | ккал/м3 | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
5 | 95.67 | 2.445 | 0.783 | 0.126 | 0.124 | 0.049 | 0.011 | 0.61 | 0.179 | 0.003 | -14.4 | 0.7031 | 8240 | 11950
14 | 95.069 | 2.799 | 0.913 | 0.146 | 0.145 | 0.052 | 0.013 | 0.641 | 0.219 | 0.003 | -17.5 | 0.7083 | 8280 | 11965 |  | <0,0001 | <0,0002
25 | 95.217 | 2.639 | 0.897 | 0.15 | 0.15 | 0.054 | 0.009 | 0.675 | 0.207 | 0.002 | -19.5 | 0.7072 | 8260 | 11956 | не виявлено
|  | Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький
|  | Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н. Сапіжак