## 09-2
ЯГОТИНСЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ
МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ
Свідоцтво про атестацію ВХАЛ № 70А-81-11
Дійсне до 3 жовтня 2016 року
| П А С П О Р Т Я К О С Т І П Р И Р О Д Н О Г О Г А З У | [15 empty] | № 1505 |  | ПХм |  | 5
[6 empty] | за | травень |  |  | місяць |  | 2015 |  |  | року | по | ГРС П.-Хмельницький
(для споживачів приєднаних доГРС "Циблі", ГРС “Соснова”, ГРС “Переяслав-Хмельницький”, ГРС “Помоклі”, ГРС “Дівички”)
переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого по Київській області : ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ", РВУ КИЇВАВТОГАЗ
Переяслав- Хмельницькою ФЕГГ ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ", Переяслав-Хмельницькою АГНКС РВУ "КИЇВАВТОГАЗ"
| по газопроводу Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК) за період з | [13 empty] | 2015-05-01 |  | по | 2015-05-31 |  | року
| дата відбору | КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ГАЗУ, ОБ.% | [11 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа), °С | відносна густина | хромат.густина, кг/м3 | теплота згоряння,нижча, ккал/м3 | число Воббе, ккал/м3 | вміст меркаптанової сірки, г/м3 | вміст сірководню, г/м3 | вміст механічних домішок, г/м3 |  |  | t,ºС т.роси
перевірка |  | метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | нео-пентан | і-пентан | н-пентан | гексани + вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю | [10 empty] | по волозі | по вуглеводням
90.149 | 2015-05-05 | 90.149 | 4.822 | 1.135 | 0.124 | 0.202 | 0.001 | 0.054 | 0.043 | 0.054 | 0.004 | 1.531 | 1.883 | -8.7 | 0.623 | 0.75 | 8261 | 11597 | [6 empty] | -10.9
90.294 | 2015-05-06 | [12 empty] | -9.1 | [10 empty] | -9.8
90.286 | 2015-05-07 | [12 empty] | -12.6 |  |  |  |  | менше | менше |  |  |  |  | -14.6
90.255 | 2015-05-08 | [12 empty] | -9.8 |  |  |  |  | 0.036 | 0.02 |  |  |  |  | -12.3
0 | 2015-05-12 | 90.294 | 4.756 | 1.075 | 0.117 | 0.186 | 0 | 0.048 | 0.038 | 0.055 | 0.003 | 1.56 | 1.869 | -8.6 | 0.621 | 0.748 | 8241 | 11583 | [6 empty] | -10.7
| 2015-05-13 | [12 empty] | -8.4 | [10 empty] | -10.5
| 2015-05-14 | [12 empty] | -6.1 | [10 empty] | -8.3
2015-05-05 | 2015-05-15 | [12 empty] | -6.3 | [6 empty] | відсут |  |  |  | -8.6
2015-05-12 | 2015-05-18 | 90.286 | 4.862 | 1.031 | 0.104 | 0.161 | 0.001 | 0.044 | 0.034 | 0.057 | 0.003 | 1.566 | 1.854 | -5.4 | 0.62 | 0.748 | 8233 | 11581 | [6 empty] | -7.3
2015-05-18 | 2015-05-19 | [12 empty] | -8.7 | [10 empty] | -7
2015-05-25 | 2015-05-20 | [12 empty] | -8 | [10 empty] | -10.2
0 | 2015-05-21 | [12 empty] | -7.8 |  |  |  |  | менше | менше |  |  |  |  | -9.7
| 2015-05-22 | [12 empty] | -6 |  |  |  |  | 0.036 | 0.02 |  |  |  |  | -7.9
| 2015-05-25 | 90.255 | 4.795 | 1.191 | 0.124 | 0.202 | 0 | 0.053 | 0.044 | 0.005 | 0.003 | 1.572 | 1.757 | -6.5 | 0.621 | 0.748 | 8258 | 11610 | [6 empty] | -9.1
| 2015-05-26 | [11 empty] | зупинка цеху | [11 empty] | 0
| 2015-05-27 | [11 empty] | зупинка цеху | [11 empty] | 0
| 2015-05-28 | [11 empty] | зупинка цеху | [11 empty] | 0
| 2015-05-29 | [12 empty] | -5.3 | [6 empty] | відс. |  |  |  | -7.3
| 2015-04-28 | [12 empty] | 50.8 | [10 empty] | 0
| 2015-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 2015-04-30 | [12 empty] | 50.8 | [10 empty] | 0
| 0 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 0
| 2014-10-31 | [12 empty] | 50.8 | [7 empty] | ттроси 1 раз на місяць |  |  | 0
|  | Температура точки роси на ГРС 29.09.2014р. становить: по волозі -10,4ºС , по вуглеводням -11,0 ºС |  |  |  | 2015-05-07 |  |  | становить: по волозі |  |  | -11.3 | ºС |  |  | по вуглеводням: |  |  | -13.4 | ºС
| Примітка:Пункт заміру т.роси,вмісту сірководню,меркаптанів,механічних домішок( згідно "Протоколу узгодження") -вхід КС-2"Яготин" після п/у | [20 empty] | 2015-05-07
|  |  | Головний інженер |  |  |  | Яготинського ЛВУМГ | [10 empty] | Н.М.Андріїшин |  |  |  | -11.3 | -13.4
|  |  | Завідувач ВХАЛ | [14 empty] | Т.О.Бугера
0
0
0
0
0
Formulas:
перевірка = [3]АНАЛІЗ!C41