## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.05.2015 р. по 31.05.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2015-05-05 | ГРС №2 м.Чернігів (розповсюджується на ГРС Славутич) | 90.351 | 4.83 | 0.992 | 0.099 | 0.175 | 0.004 | 0.037 | 0.028 | 0.034 | 1.649 | 1.796 | 0.005 | -10.2 | 0.746 | 8217 | 11570 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-05-12 |  | 90.414 | 4.795 | 1.003 | 0.097 | 0.164 | 0.004 | 0.036 | 0.027 | 0.02 | 1.611 | 1.823 | 0.006 | -8.8 | 0.745 | 8209 | 11565
2015-05-18 |  | 90.271 | 4.804 | 1.144 | 0.111 | 0.186 | 0.004 | 0.041 | 0.032 | 0.027 | 1.615 | 1.761 | 0.004 | -7.3 | 0.747 | 8244 | 11597
2015-05-25 |  | 90.397 | 4.8 | 1.01 | 0.101 | 0.16 | 0.004 | 0.039 | 0.032 | 0.036 | 1.636 | 1.779 | 0.006 | -6.9 | 0.745 | 8219 | 11576
2015-05-06 | ГРС Остер (розповсюджується на ГРС: В.Дубечня, Жукін) | 90.097 | 4.931 | 1.093 | 0.107 | 0.19 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.026 | 1.608 | 1.868 | 0.005 | -9.1 | 0.748 | 8237 | 11576
2015-05-13 |  | 90.454 | 4.769 | 0.998 | 0.099 | 0.17 | 0.003 | 0.039 | 0.03 | 0.021 | 1.607 | 1.805 | 0.005 | -8.9 | 0.745 | 8212 | 11570
2015-05-19 |  | 90.297 | 4.815 | 1.086 | 0.104 | 0.174 | 0.004 | 0.036 | 0.028 | 0.022 | 1.624 | 1.805 | 0.005 | -7.3 | 0.746 | 8226 | 11577
2015-05-05 | ГРС В. Димерка (розповсюджується на ГРС: В.Димерка, Семиполки, Залісся, Калита) | 90.151 | 4.921 | 1.044 | 0.106 | 0.199 | 0.004 | 0.039 | 0.028 | 0.022 | 1.621 | 1.861 | 0.004 | -10.2 | 0.748 | 8229 | 11571
2015-05-13 |  | 90.377 | 4.812 | 1.014 | 0.099 | 0.171 | 0.003 | 0.039 | 0.03 | 0.022 | 1.589 | 1.84 | 0.004 | -8.7 | 0.745 | 8216 | 11569
2015-05-19 |  | 90.345 | 4.768 | 1.115 | 0.11 | 0.19 | 0.003 | 0.036 | 0.026 | 0.019 | 1.621 | 1.763 | 0.004 | -7.3 | 0.746 | 8233 | 11588
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 02.06.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 02.06.2015 р.