08,4Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз”__ГРС Липники,Пустомити_____

газопроводу _ Угерсько – Львів  Ø 1000 мм.___________________

за   травень  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.05. | 97,826 | 0,841 | 0,199 | 0,033 | 0,038 | 0,030 | 0,004 | 0,696 | 0,324 | 0,009 | - | 0,685 | 7999 | 11772 | - | - | - | - |
| 13.05. | 92,869 | 3,468 | 0,764 | 0,083 | 0,121 | 0,058 | 0,008 | 1,289 | 1,333 | 0,007 | - | 0,726 | 8143 | 11633 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 25.05. | 92,840 | 3,455 | 0,783 | 0,086 | 0,133 | 0,063 | 0,019 | 1,297 | 1,306 | 0,008 | - | 0,726 | 8156 | 11644 | - | - | - | - |
| 28.05. | 92,872 | 3,434 | 0,794 | 0,085 | 0,131 | 0,069 | 0,018 | 1,269 | 1,321 | 0,007 | - | 0,726 | 8155 | 11644 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ____  Саловський Б.Й_____________________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________        Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис