## 17-2
ВХАЛ Сумського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію № РУ-1071/12,
чинне до 10 травня 2017 року | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сумським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
газопроводів УПУ, ПРОГРЕС, ЄККР, ЄКК+ЄКД за період
з 1 по 31 травня 2015р.
Фізико-хімічні показники природних газів за стандартних умов (20 °С та 101,325 кПа):
Дата | Компонентний склад газу, об. %: | [11 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа), °C | Відносна густина | Густина, кг/м³ | Теплота згорання нижча, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентра-ція меркаптанової сірки, г/м³
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео -пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | кисень | діоксид вуглецю
МГ: УПУ
05.05. | 95.11 | 2.831 | 0.91 | 0.146 | 0.141 | 0.002 | 0.029 | 0.02 | 0.015 | 0.581 | 0.003 | 0.212 | -22.3 | 0.5879 | 0.7081 | 8286 | 11981 | відс. | відc. | < 0,01
12.05. | 94.747 | 3.079 | 0.997 | 0.159 | 0.153 | 0.002 | 0.031 | 0.022 | 0.017 | 0.568 | 0.003 | 0.222 |  | 0.5905 | 0.7112 | 8319 | 12000
18.05. | 94.876 | 2.973 | 0.955 | 0.153 | 0.148 | 0.002 | 0.03 | 0.022 | 0.017 | 0.607 | 0.007 | 0.213 |  | 0.5894 | 0.7099 | 8302 | 11988
25.05. | 95.331 | 2.653 | 0.893 | 0.147 | 0.149 | 0.002 | 0.03 | 0.023 | 0.017 | 0.568 | 0.003 | 0.184 |  | 0.5868 | 0.7067 | 8281 | 11983
МГ: Прогрес
05.05. | 95.512 | 2.578 | 0.83 | 0.133 | 0.129 | 0.002 | 0.028 | 0.019 | 0.015 | 0.571 | 0.004 | 0.179 | -22.5 | 0.5851 | 0.7047 | 8259 | 11971 | відс. | відc. | < 0,01
12.05. | 94.984 | 2.929 | 0.952 | 0.152 | 0.148 | 0.002 | 0.03 | 0.022 | 0.015 | 0.559 | 0.003 | 0.204 |  | 0.5888 | 0.7092 | 8305 | 11995
18.05. | 95.072 | 2.851 | 0.917 | 0.146 | 0.142 | 0.002 | 0.029 | 0.022 | 0.019 | 0.594 | 0.006 | 0.2 |  | 0.5881 | 0.7084 | 8290 | 11983
25.05. | 95.392 | 2.617 | 0.875 | 0.145 | 0.146 | 0.002 | 0.03 | 0.022 | 0.019 | 0.57 | 0.003 | 0.182 |  | 0.5863 | 0.7062 | 8274 | 11978
МГ: ЄККР
05.05. | 95.195 | 2.778 | 0.893 | 0.143 | 0.139 | 0.002 | 0.029 | 0.02 | 0.017 | 0.576 | 0.003 | 0.205 | -22.8 | 0.5873 | 0.7074 | 8281 | 11978 | відс. | відc. | < 0,01
12.05. | 94.733 | 3.079 | 1.002 | 0.161 | 0.155 | 0.002 | 0.032 | 0.023 | 0.018 | 0.57 | 0.003 | 0.222 |  | 0.5907 | 0.7115 | 8321 | 12002
18.05. | 94.87 | 2.973 | 0.957 | 0.153 | 0.148 | 0.002 | 0.03 | 0.022 | 0.019 | 0.606 | 0.007 | 0.213 |  | 0.5895 | 0.7101 | 8305 | 11988
25.05. | 95.283 | 2.685 | 0.9 | 0.149 | 0.149 | 0.002 | 0.03 | 0.023 | 0.017 | 0.573 | 0.003 | 0.186 |  | 0.5871 | 0.7071 | 8283 | 11983
МГ: ЄКК + ЄКД
ГРС-1 (ГРС-1, ГРС-2, Низи, Бішкінь, Тростянець, Косовщина, Червоне село, Дослідна станція, Гринцево, Колядинець, Липова Долина, Загорське,
Хотінь, Юнаківка, Краснопілля, Осоївка, Могриця, Угроїди, Віри, Білопілля, Путивль, Буринь, Дубов'язівка, Конотоп, Головашівка, Ворожба, Мартинівка, Олешня)
05.05. | 79.692 | 10.177 | 3.841 | 0.336 | 0.72 | 0.002 | 0.121 | 0.117 | 0.113 | 1.501 | 0.007 | 3.373 | -3.6 | 0.7054 | 0.8496 | 9021 | 11859 | відс. | відc. | < 0,01
12.05. | 79.807 | 10.168 | 3.795 | 0.327 | 0.699 | 0.002 | 0.117 | 0.114 | 0.107 | 1.502 | 0.007 | 3.355 |  | 0.7039 | 0.8479 | 9007 | 11852
18.05. | 79.624 | 10.651 | 3.645 | 0.3 | 0.623 | 0.001 | 0.099 | 0.095 | 0.095 | 1.422 | 0.007 | 3.438 |  | 0.7027 | 0.8463 | 8983 | 11835
25.05. | 79.699 | 10.661 | 3.615 | 0.292 | 0.6 | 0.001 | 0.09 | 0.082 | 0.075 | 1.436 | 0.007 | 3.442 |  | 0.7011 | 0.8444 | 8962 | 11818
ГРС-1 (ГРС-1, ГРС-2, Низи, Бішкінь, Тростянець, Косовщина, Червоне село, Дослідна станція)
27.05. | 80.342 | 10.252 | 3.464 | 0.279 | 0.57 | 0 | 0.087 | 0.081 | 0.077 | 1.444 | 0.007 | 3.397 |  | 0.6965 | 0.8389 | 8911 | 11792
Головний інженер Сумського ЛВУ МГ О.Б.Соловйов 28.05.2015р.
підпис
Завідувач ВХАЛ Журавльова В.В. 28.05.2015р.