## Лист1
ПАТ «Укртрансгаз» | [10 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
УМГ «Черкаситрансгаз» | [10 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [10 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
|  | передано Барським ЛВУМГ та прийнято ПАТ "Хмельницькгаз" Хмельницької області по газопроводу " СОЮЗ " за період з | [12 empty] | 1.05.15 по 31.05.15р.
Число місяця | Компонентний склад , % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа) | Густина абсолютна, кг/м3 | Густина відносна | Qн, Ккал/м3 | Число Воббе вище, Ккал/м3 | Масова концентрація 1еркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Температура газу на вході, 0С
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С , 101325 кПа
1
2
3
4
5 | 95.594 | 2.535 | 0.807 | 0.132 | 0.13 | 0.046 | 0.017 | 0.559 | 0.177 | 0.006 | -17.9 | 0.704 | 0.5845 | 8251 | 11966 |  |  |  | 14
[7 empty] | Мол.% | 0.558 | 0.177
6 | 95.586 | 2.508 | 0.798 | 0.127 | 0.128 | 0.046 | 0.017 | 0.597 | 0.188 | 0.007 | -17.8 | 0.7039 | 0.5844 | 8243 | 11955 |  |  |  | 15
[8 empty] | 0.595 | 0.188
7 | 95.505 | 2.573 | 0.813 | 0.13 | 0.131 | 0.048 | 0.018 | 0.588 | 0.189 | 0.007 | -16.8 | 0.7046 | 0.585 | 8252 | 11960 |  |  |  | 15
[8 empty] | 0.586 | 0.189
8 | 95.61 | 2.533 | 0.812 | 0.129 | 0.129 | 0.047 | 0.016 | 0.534 | 0.185 | 0.007 | -17.3 | 0.7039 | 0.5844 | 8252 | 11968 |  |  |  | 15
[8 empty] | 0.533 | 0.185
9
10
11
12 | 95.048 | 2.868 | 0.918 | 0.146 | 0.146 | 0.05 | 0.018 | 0.591 | 0.212 | 0.006 | -15.2 | 0.7085 | 0.5882 | 8288 | 11978 |  |  |  | 16
[8 empty] | 0.59 | 0.212
13 | 95.115 | 2.848 | 0.92 | 0.147 | 0.146 | 0.05 | 0.017 | 0.545 | 0.206 | 0.008 | -17.8 | 0.7081 | 0.5879 | 8291 | 11986 |  |  |  | 17
[8 empty] | 0.544 | 0.207
14 | 95.131 | 2.848 | 0.923 | 0.149 | 0.15 | 0.053 | 0.018 | 0.514 | 0.204 | 0.006 | -17.4 | 0.7083 | 0.5881 | 8295 | 11992 |  |  |  | 17
[8 empty] | 0.513 | 0.205
15 | 95.168 | 2.844 | 0.917 | 0.148 | 0.149 | 0.055 | 0.02 | 0.49 | 0.203 | 0.008 | -18.4 | 0.7081 | 0.5879 | 8298 | 11997 |  |  |  | 8
[8 empty] | 0.489 | 0.203
16
17
18 | 95.197 | 2.796 | 0.896 | 0.145 | 0.145 | 0.048 | 0.015 | 0.559 | 0.193 | 0.005 | -17.9 | 0.7073 | 0.5872 | 8283 | 11982 |  |  |  | 13
[8 empty] | 0.558 | 0.193
19 | 95.2 | 2.805 | 0.902 | 0.143 | 0.143 | 0.051 | 0.015 | 0.544 | 0.199 | 0.006 | -19.5 | 0.7072 | 0.5872 | 8283 | 11983 |  |  |  | 16
[8 empty] | 0.543 | 0.199
Число місяця | Компонентний склад , % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа) | Густина абсолютна, кг/м3 | Густина відносна | Qн, Ккал/м3 | Число Воббе вище, Ккал/м3 | Масова концентрація 1еркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Температура газу на вході, 0С
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С , 101325 кПа
20 | 95.231 | 2.815 | 0.9 | 0.143 | 0.141 | 0.05 | 0.015 | 0.503 | 0.199 | 0.006 | -17.9 | 0.7072 | 0.5872 | 8288 | 11991 |  |  |  | 18
[7 empty] | Мол.% | 0.502 | 0.199
21 | 95.232 | 2.796 | 0.904 | 0.145 | 0.145 | 0.054 | 0.015 | 0.502 | 0.209 | 0.005 | -18.5 | 0.7073 | 0.5873 | 8288 | 11989 |  |  |  | 21
[8 empty] | 0.501 | 0.209
22 | 95.175 | 2.798 | 0.898 | 0.143 | 0.144 | 0.051 | 0.016 | 0.575 | 0.197 | 0.006 | -17.6 | 0.7075 | 0.5874 | 8282 | 11980 |  |  |  | 21
[8 empty] | 0.573 | 0.197
23
24
25 | 95.248 | 2.725 | 0.894 | 0.14 | 0.146 | 0.052 | 0.02 | 0.567 | 0.206 | 0.005 | -17.4 | 0.7071 | 0.5871 | 8279 | 11979 |  |  |  | 16
[8 empty] | 0.565 | 0.207
26 | 95.224 | 2.727 | 0.892 | 0.142 | 0.144 | 0.052 | 0.02 | 0.59 | 0.207 | 0.005 | -17.3 | 0.7073 | 0.5872 | 8276 | 11973 |  |  |  | 16
[8 empty] | 0.589 | 0.207
27 | 95.265 | 2.609 | 0.877 | 0.141 | 0.146 | 0.058 | 0.021 | 0.687 | 0.191 | 0.007 | -16.9 | 0.7069 | 0.587 | 8262 | 11956 |  |  |  | 18
[8 empty] | 0.685 | 0.191
28 | 95.275 | 2.597 | 0.87 | 0.14 | 0.144 | 0.057 | 0.021 | 0.693 | 0.198 | 0.007 | -17.2 | 0.7068 | 0.5868 | 8259 | 11952 | відсутні | відсутні | відсутні | 11
[8 empty] | 0.691 | 0.198
29 | 95.202 | 2.655 | 0.889 | 0.14 | 0.144 | 0.055 | 0.022 | 0.688 | 0.203 | 0.005 | -17.4 | 0.7074 | 0.5873 | 8265 | 11956 |  |  |  | 18
[8 empty] | 0.687 | 0.203
30
31
Начальник ГКС Гусятин _____________________Р.О.Ільницький | [10 empty] | Начальник лабораторії ________________________ О.І.Тарапата
Дата видачі паспорту _______2.06.2015р.________