## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Чернігівгаз»
по газопроводу ТШК
за період з 01.05.2015 р. по 31.05.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2015-05-15 | ГРС №2 м. Шостка (розповсюджується на ГРС:Обмачів, Борзна, Іванівка (Борзнянського району), Короп, Городище, Бахмач, Свердловка, Вишеньки) | 90.399 | 4.787 | 0.915 | 0.095 | 0.157 | 0.003 | 0.034 | 0.025 | 0.013 | 1.555 | 2.012 | 0.005 | -7 | 0.745 | 8182 | 11525 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-05-28 |  | 90.402 | 4.774 | 0.909 | 0.095 | 0.165 | 0.003 | 0.033 | 0.024 | 0.009 | 1.576 | 2.003 | 0.007 | -6.5 | 0.745 | 8179 | 11522
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 02.06.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 02.06.2015 р.