## Чернігівгаз
| Свідоцтво про атестацію лабораторії № 146/2010 | [14 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
| чинне до 08 листопада 2015 р. | [13 empty] | Начальник Мринського ВУПЗГ
Гладкий І.М.
29 травня 2015р.
Протокол якості природного газу
переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
за період з 01.05.2015 року по 31.05.2015 року
Дата відбору | Місце відбору проб | Компонентний склад газу , об.% | [11 empty] | Точка роси вологи , ºС | Густина, кг/м³ | Теплота згорання нижча, ккал/м³ | Число Воббе вижче, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | температура газу, ºС
|  | метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | нео-пентан | і-пентан | н-пентан | гексани + вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень
при 20 С, 101, 325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Для АГРС Носівка та Лихачів
05.05.2015р. | Замірна дільниця | 90.15 | 4.919 | 1.027 | 0.095 | 0.169 | 0.035 | 0.048 | 0.035 | 0.039 | 1.615 | 1.865 | 0.003 | -9.9 | 0.749 | 8237 | 11576 | менше 0,001 | менше 0,001 | менше 0,001 | 37 | 100
12.05.2015 р |  | 90.199 | 4.896 | 1.043 | 0.105 | 0.165 | 0.021 | 0.043 | 0.032 | 0.049 | 1.579 | 1.866 | 0.002 | -7.9 | 0.748 | 8239 | 11581 |  |  |  | 36 | 100
19.05.2015 р |  | 90.081 | 4.871 | 1.163 | 0.12 | 0.199 | 0.002 | 0.052 | 0.042 | 0.065 | 1.615 | 1.787 | 0.003 | -8.7 | 0.75 | 8270 | 11609 |  |  |  | 36 | 100
25.05.2015 р |  | 90.027 | 4.893 | 1.066 | 0.116 | 0.181 | 0.009 | 0.052 | 0.042 | 0.124 | 1.652 | 1.833 | 0.005 | -6.8 | 0.751 | 8268 | 11596 |  |  |  | 34
Середнє значення: | [9 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 14: 0.75; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 8254; при 20 С, 101, 325 кПа 16: 11591
Для АГРС Ніжин, Коломійцівка, Дорогинка
05.05.2015р. | ВОГ 124 км | 90.121 | 4.921 | 1.028 | 0.097 | 0.173 | 0.032 | 0.048 | 0.035 | 0.053 | 1.618 | 1.872 | 0.002 | -9 | 0.749 | 8241 | 11577 | менше 0,001 | менше 0,01 | менше 0,01 | 7 | 100
12.05.2015р |  | 90.285 | 4.87 | 1.026 | 0.102 | 0.161 | 0.031 | 0.042 | 0.031 | 0.026 | 1.581 | 1.843 | 0.002 | -7 | 0.747 | 8230 | 11579 |  |  |  | 10 | 100
19.05.2015р |  | 90.099 | 4.833 | 1.185 | 0.122 | 0.2 | 0.016 | 0.052 | 0.042 | 0.066 | 1.637 | 1.743 | 0.005 | -8.1 | 0.75 | 8276 | 11617 |  |  |  | 10 | 100
25.05.2015р |  | 90.161 | 4.886 | 1.056 | 0.11 | 0.174 | 0.011 | 0.048 | 0.037 | 0.062 | 1.624 | 1.828 | 0.003 | -5.7 | 0.749 | 8246 | 11586 |  |  |  | 12 | 100
30.03.2015р |  | 90.307 | 4.823 | 0.967 | 0.102 | 0.158 | 0.006 | 0.041 | 0.031 | 0.033 | 1.525 | 2.005 | 0.002 | -12 | 0.747 | 8206 | 11544 |  |  |  | 1 | 100
Середнє значення: | [9 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 14: 0.74875; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 8248.25; при 20 С, 101, 325 кПа 16: 11589.75
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные
для промышленного и комунально - бытового назначения. Технические условия",
ТУ У 11.1-2007777720-001: 2010 " Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. ТЕХНІЧНІ УМОВИ".
|  |  | Завідувач ВХАЛ | [5 empty] | Т.В. Блуд
| Свідоцтво про атестацію лабораторії № 146/2010 | [8 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 15: ЗАТВЕРДЖУЮ
| чинне до 08 листопада 2015 р. | [8 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 14: Головний інженер Мринського ВУПЗГ
Малинський М.П.
31 липня 2012 р.
ЗВІТ
по результатам аналізу оливи марки Тп-22с АЗМОЛ
за липень 2012 року
Дата проведення аналізу |  | Місце відбору проби |  | Густина при 20 ºС (кг/м3) |  | В'язкість кінематична при 40 ºС (сСт) |  | Температура спалаху у відкритому тиглі (ºС) |  | 9: Загальне кислотне число (мг КОН/1г оливи); 11: Вміст
[12 empty] | води |  |  |  | механічних домішок, %
02.07.2012р. |  | олива після регенерації |  | 876 |  | 34.29 |  | 212 |  | 9: 0.031; 11: 0.45; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.084
09.07.2012р. |  | Склад оливи Е-5 |  | 876 |  | 32.3 |  | 216 |  | 9: 0.046; 11: 0.61; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.175
16.07.2012р. |  | Склад оливи Е-2 після регенерації |  | 876 |  | 34.28 |  | 209 |  | 9: 0.033; 11: 0.08; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.158
20.07.2012р. |  | бак регенерації |  | 873 |  | 35.69 |  | 133 |  | 9: 0.032; 11: 0.69; при 20 С, 101, 325 кПа 15: відсутні
19.06.2012р. |  | ГПА № 5 двигун |  | 870 |  | 35.05 |  | 210 |  | 9: 0.047; 11: відсутня; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.04
19.06.2012р. |  | ГПА № 5 нагнітач |  | 872 |  | 32.89 |  | 207 |  | 9: 0.044; 11: відсутня; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.128
|  |  | Завідувач ВХАЛ | [5 empty] | Т.В. Блуд | при 20 С, 101, 325 кПа 15: #REF!