## 01-1
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Вимірювальна хіміко- аналітична лабораторія | [16 empty] | Начальник Бердичівського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію № 033/14 | [19 empty] | В.В.Лохман
дійсне до 12 березня 2019 р. | [16 empty] | 2015-07-31
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [18 empty] | 7
переданого Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "ВІННИЦЯГАЗ" ( ГРС Вінниця Північна, ГРС Вінниця Південна, ГРС Вінниця Східна, ГРС Гнівань, ГРС Дружба,ГРС Ластівка, ГРС Хмільник, ГРС Сальниця, ГРС Подорожнє,ГРС Жданівка, ГРС Липятин, ГРС Калинівка, ГРС Корделівка,ГРС Люленці, ГРС Радівка, ГРС Хомутенці, ГРС Сальник, ГРС Козятин, ГРС Глухівці, ГРС Комсомольск, ГРС Перемога, ГРС Тернівка, ГРС Турбів ) по газопроводам Дашава-Київ (ДК), Київ-Захід України1 (КЗУ-1), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
[7 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 2015-07-01 |  |  | по | 2015-07-31
Дата | Одиниці виміру | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси,ºС |  | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), Ккал/м3 | Число Воббе, вище Ккал/м3 | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
|  | Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень | по волозі | по вугле-водням
2015-07-01 | [13 empty] | -6.9 | -4.6
2015-07-02 | [13 empty] | -6.5 | -4.1
2015-07-03 | [13 empty] | -6.4 | -5.3
2015-07-06 | мол.% | 89.36 | 5.207 | 1.208 | 0.118 | 0.191 | 0.003 | 0.049 | 0.042 | 0.059 | 1.642 | 2.117 | 0.007 | -2.3 | -3 | 0.627 | 0.756 | 8256 | 11547
| об.% | 89.425 | 5.179 | 1.191 | 0.115 | 0.185 | 0.003 | 0.047 | 0.04 | 0.054 | 1.646 | 2.111 | 0.007
2015-07-07 | [13 empty] | -2.9 | -2.7
2015-07-08 | [13 empty] | -1.4 | -1.3
2015-07-09 | [13 empty] | -1.5 | -0.5
2015-07-10 | [13 empty] | -1.7 | -0.2
2015-07-13 | мол.% | 89.776 | 5.118 | 1.15 | 0.117 | 0.19 | 0.005 | 0.048 | 0.04 | 0.03 | 1.632 | 1.89 | 0.007 | -0.5 | -0.4 | 0.623 | 0.751 | 8253 | 11581
| об.% | 89.836 | 5.09 | 1.134 | 0.114 | 0.184 | 0.005 | 0.046 | 0.038 | 0.028 | 1.636 | 1.885 | 0.007
2015-07-14 | [13 empty] | -1.6 | 0.7
2015-07-15 | [13 empty] | -1.5 | -1.2
2015-07-16 | [13 empty] | -1.1 | -1.1
2015-07-17 | [13 empty] | -1 | 0.4
2015-07-20 | мол.% | 89.685 | 5.154 | 1.17 | 0.117 | 0.19 | 0.004 | 0.049 | 0.041 | 0.039 | 1.633 | 1.914 | 0.007 | -0.6 | -1.8 | 0.624 | 0.752 | 8258 | 11581 | відс | менше 0,036 | менше 0,02
| об.% | 89.746 | 5.126 | 1.154 | 0.114 | 0.184 | 0.004 | 0.047 | 0.039 | 0.036 | 1.637 | 1.909 | 0.007
2015-07-21 | [13 empty] | -0.3 | -0.5
2015-07-22 | [13 empty] | -1.4 | 0.8
2015-07-23 | [13 empty] | -0.3 | -0.8
2015-07-24 | [13 empty] | -2.2 | 1
2015-07-27 | мол.% | 89.823 | 5.005 | 1.221 | 0.123 | 0.197 | 0.003 | 0.051 | 0.043 | 0.029 | 1.606 | 1.892 | 0.008 | -3.4 | 1.9 | 0.623 | 0.751 | 8260 | 11587
| об.% | 89.883 | 4.978 | 1.204 | 0.12 | 0.191 | 0.003 | 0.049 | 0.041 | 0.027 | 1.61 | 1.887 | 0.008
2015-07-28 | [13 empty] | -4.8 | 1.8
2015-07-29 | [13 empty] | -4.1 | 1.5
2015-07-30 | [13 empty] | -4.8 | -0.1
2015-07-31 | [13 empty] | -4.8 | -0.9
В.о. головного інженера
|  | Бердичівського ЛВУ МГ | [9 empty] | Карась О.С.
|  | Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Савченко О.М.