## УПУ
CЕРТИФІКАТ-ПАСПОРТ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ,
що транспортується Закарпатським ЛВУМГ споживачам Закарпатської обл. по г-ду УПУ
3 01.07.2015р. По 31.07.2015р.
Число місяця | Компонентний склад, мольна частка, % | [11 empty] | Температура точки роси при Р=40 кгс/см2,оС | Теплота згорання нижча, МДж/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | н-Бутан | і-Бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень | Гелій | Водень
при 20оС,
101,325кПа
07.07. | 94.265 | 3.367 | 1.084 | 0.175 | 0.174 | 0.061 | 0.023 | 0.589 | 0.238 | 0.004 | 0.019 | 0.001 |  | 34.95 | 0.7145 | 50.26 | 0
14.07. | 94.5 | 3.221 | 1.038 | 0.161 | 0.163 | 0.055 | 0.02 | 0.597 | 0.222 | 0.003 | 0.019 | 0.001 |  | 34.86 | 0.7124 | 50.22 |  | 0.0003 | 0.0002
21.07. | 95.153 | 2.734 | 0.873 | 0.144 | 0.144 | 0.051 | 0.018 | 0.669 | 0.19 | 0.004 | 0.019 | 0.001 |  | 34.6 | 0.7068 | 50.05 | 0
28.07. | 95.136 | 2.74 | 0.879 | 0.143 | 0.143 | 0.05 | 0.017 | 0.672 | 0.197 | 0.003 | 0.019 | 0.001 |  | 34.6 | 0.7068 | 50.04 |  | 0.0003 | 0.0002
Середній розрахунок за місяць | 94.761 | 3.016 | 0.969 | 0.156 | 0.156 | 0.054 | 0.02 | 0.632 | 0.212 | 0.004 | 0.019 | 0.001 | -15.9 | 34.7525 | 0.71013 | 50.1425 | 0 | 0.0003 | 0.0002
Примітка: Фізико-хімічні параметри природного газу відповідають вимогам ГОСТу 5542-87
„Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения.Технические условия.”
Перелік ГРС, через які подається природній газ з даного газопроводу: ГРС Жнятино
Місце відбору: ГВС Ужгород
Начальник Закарпатського ЛВУМГ Лукіта В.Ф. 03.08.2015р.
Керівник ВХАЛ Завадяк О.В. 03.08. 2015р.
Свідоцтво атестації лабораторії №РВ-0033-13 від 27.06.2013р.