## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № АВ-25-10 дійсне до 09.09.15 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Запорізьким ЛВУМГ по газопроводу-відводу ШДКРИ - Енергодар
та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" Запорізької області за період з 01.07.2015 по 31.07.2015 (точка відбору - ГРС-Вільнянськ м.Запоріжжя)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | 44.5 | 20 | 1 | 90.001 | 6.088 | 1.397 | 0.119 | 0.162 | 0.002 | 0.034 | 0.026 | 0.01 | 0.009 | 1.638 | 1.634 | 0.514 | 0.515 |  | 8443 | 11911 |  | 0.742 |  |  |  |  | 100 | ОК
2 | 43.7 | 20 | 2 | 89.985 | 6.144 | 1.406 | 0.121 | 0.165 | 0.002 | 0.033 | 0.026 | 0.011 | 0.015 | 1.586 | 1.582 | 0.506 | 0.507 | -2 | 8453 | 11923 |  | 0.742 |  |  |  |  | 100 | ОК
3 | [26 empty] | 0
4 | [26 empty] | 0
5 | [26 empty] | 0
6 | 43.5 | 22 | 6 | 90.284 | 5.788 | 1.343 | 0.124 | 0.174 | 0.002 | 0.033 | 0.025 | 0.014 | 0.009 | 1.726 | 1.722 | 0.478 | 0.479 |  | 8417 | 11892 |  | 0.74 |  | не виявл. |  |  | 100 | ОК
7 | [26 empty] | 0
8 | 43.7 | 23 | 8 | 89.53 | 6.007 | 1.356 | 0.122 | 0.173 | 0.001 | 0.031 | 0.024 | 0.012 | 0.013 | 2.213 | 2.208 | 0.518 | 0.519 |  | 8388 | 11816 |  | 0.744 |  |  |  |  | 100 | ОК
9 | 43.5 | 25 | 9 | 89.7 | 5.931 | 1.348 | 0.12 | 0.171 | 0.002 | 0.03 | 0.023 | 0.014 | 0.014 | 2.134 | 2.129 | 0.513 | 0.514 | -1.4 | 8388 | 11826 |  | 0.743 |  |  |  |  | 100 | ОК
10 | 43.2 | 25 | 10 | [21 empty] | 0.0004 | 0 | 0
11 | [26 empty] | 0
12 | [26 empty] | 0
13 | 42.3 | 21 | 13 | 90.115 | 5.457 | 1.273 | 0.106 | 0.155 | 0.001 | 0.029 | 0.023 | 0.01 | 0.01 | 2.379 | 2.374 | 0.442 | 0.443 |  | 8327 | 11775 |  | 0.739 |  |  |  |  | 100 | ОК
14 | [26 empty] | 0
15 | 40.7 | 25 | 15 | 95.102 | 2.646 | 0.831 | 0.129 | 0.136 | 0.002 | 0.029 | 0.021 | 0.007 | 0.011 | 0.898 | 0.896 | 0.188 | 0.189 | -2 | 8232 | 11914 |  | 0.707 |  |  |  |  | 100 | ОК
16 | 34 | 20 | 16 | 89.664 | 5.796 | 1.338 | 0.117 | 0.169 | 0.001 | 0.031 | 0.024 | 0.013 | 0.013 | 2.342 | 2.337 | 0.492 | 0.493 |  | 8362 | 11792 |  | 0.743 |  |  |  |  | 100 | ОК
17 | 26.6 | 21 | 17 | 89.822 | 5.68 | 1.317 | 0.112 | 0.161 | 0.001 | 0.031 | 0.024 | 0.011 | 0.012 | 2.36 | 2.355 | 0.469 | 0.47 |  | 8350 | 11786 | 0.741 | 0.741 |  |  |  |  | 100 | ОК
18 | [26 empty] | 0
19 | [26 empty] | 0
20 | 11 | 23 | 20 | 90.176 | 5.674 | 1.304 | 0.112 | 0.16 | 0.001 | 0.033 | 0.026 | 0.013 | 0.01 | 2.043 | 2.038 | 0.448 | 0.449 |  | 8376 | 11838 |  | 0.739 |  |  |  |  | 100 | ОК
21 | 8.5 | 27 | 21 | 90.341 | 5.703 | 1.311 | 0.113 | 0.162 | 0.002 | 0.034 | 0.026 | 0.014 | 0.009 | 1.837 | 1.833 | 0.448 | 0.449 |  | 8397 | 11873 |  | 0.739 |  | не виявл. |  |  | 100 | ОК
22 | [26 empty] | 0
23 | [26 empty] | 0
24 | 23 | 22 | 24 | 91.613 | 4.872 | 1.172 | 0.12 | 0.168 | 0.003 | 0.038 | 0.03 | 0.017 | 0.024 | 1.54 | 1.537 | 0.403 | 0.404 | -0.6 | 8359 | 11886 |  | 0.731 |  |  | 0 | 0 | 100 | ОК
25 | [26 empty] | 0
26 | [26 empty] | 0
27 | 22.6 | 26 | 27 | 91.248 | 4.997 | 1.198 | 0.123 | 0.175 | 0.002 | 0.037 | 0.029 | 0.016 | 0.007 | 1.76 | 1.756 | 0.408 | 0.409 |  | 8354 | 11861 |  | 0.733 |  |  |  |  | 100 | ОК
28 | [26 empty] | 0
29 | 44.3 | 26 | 29 | 90.509 | 4.897 | 1.186 | 0.126 | 0.185 | 0.003 | 0.042 | 0.033 | 0.021 | 0.021 | 2.606 | 2.6 | 0.371 | 0.372 | 1 | 8287 | 11736 |  | 0.737 |  |  |  |  | 100 | ОК
30 | [26 empty] | 0
31 | 44 | 24 | 31 | 91.778 | 4.859 | 1.167 | 0.121 | 0.178 | 0.003 | 0.041 | 0.033 | 0.019 | 0.008 | 1.427 | 1.424 | 0.366 | 0.367 |  | 8375 | 11915 |  | 0.73 |  |  |  |  | 100 | ОК
0
|  |  |  | 1359.868 | 80.539 | 18.947 | 1.785 | 2.494 | 0.028 | 0.506 | 0.393 | 0.202 | 0.185 | 28.489 | 28.425 | 6.564 | 6.579 |  | 125508 | 177744 | [6 empty] | 1500
31 | [26 empty] | 0
| Начальник Запорізького ЛВУМГ . | [16 empty] | Деркач А.А. | [6 empty] | 31.07.2015
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [16 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Керівник ХАЛ Запорізького ПМ Запорізького ЛВУМГ . | [16 empty] | Огородник Ю.В. | [6 empty] | 31.07.2015
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [16 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата