## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 від 12.06.2014 р.
чинне до 12.06.2019 р.
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано- Франківськгаз" по ГРС - Стримба за липень 2015 року
на ГРС-Стримбу , ГРС-Перерісль, ГРС-Липове
Дата відбору | Компонентний склад газу, об% | [9 empty] | Температура точки роси по волозі (Р=0,4МПа) | Густина | Теплота згоряння нижча | Число Воббе вище | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки
| метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 ºС, 101,325 кПа
[11 empty] | ºС | кг/м3 | ккал/м3 | ккал/м3 | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2 | 93.001 | 3.427 | 1.361 | 0.238 | 0.412 | 0.23 | 0.142 | 0.633 | 0.552 | 0.004 |  | 0.736 | 8500 | 12047
13 | 92.483 | 3.537 | 1.517 | 0.262 | 0.455 | 0.23 | 0.121 | 0.701 | 0.69 | 0.004 |  | 0.7411 | 8520 | 12027
23 | 92.133 | 3.547 | 1.585 | 0.289 | 0.522 | 0.307 | 0.14 | 0.792 | 0.681 | 0.004 |  | 0.7465 | 8570 | 12047 | не виявлено | <0,0001 | <0,0002
|  | Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький
|  | Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Г.Стоколоса