УМГ "Львівтрансгаз" Рівненське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РТ 0031/2015

Дійсне до 22 квітня 2020 р.

**ПАСПОРТ**

Фізико-хімічних показників природного газу

переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Рівнегаз”, ПАТ ”Волинь-Цемент”, ТОВ “СВ Трансгаз”,

ТОВ “Бел-Оіл”, АГНКС Дубно, АГНКС Рівне

по газопроводу Кам”янка-Бузька - Рівне

**За липень 2015р.**

від слідуючих ГРС: *Радивилів,Пляшівка,Козин,Стовпець, Демидівка, Млинів, Ярославовичі, Дубно,Варковичі, Грушвиця,Урвена, Мізоч, Остріг,Оженіно,Гоща,Здолбунів,Корнин,Рівне-1,*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, об”ємна частка, % | Точка роси вологи(Р=40кгс/см2),0С | Теплота згорання нижча при760мм.рт.ст.200С ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Густина кг/м3 | Маса механічних домішокг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Нео-пентан | Ізо-пентан | Н-пентан | Гексан та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |
| 06.07.15 | 96,096 | 2,244 | 0,621 | 0,097 | 0,099 | 0,001 | 0,016 | 0,012 | 0,003 | 0,705 | 0,099 | 0,007 | -6,2 | 8182,20 | 11921 | 0,6981 |  |  |  |
| 13.07.15 | 96,339 | 2,156 | 0,492 | 0,078 | 0,076 | 0,001 | 0,010 | 0,006 | 0,004 | 0,714 | 0,117 | 0,007 |  | 8147,10 | 11896 | 0,6953 |  |  |  |
| 20.07.15 | 96,324 | 2,099 | 0,526 | 0,085 | 0,078 | 0,001 | 0,016 | 0,012 | 0,003 | 0,759 | 0,090 | 0,007 |  | 8151 | 11898 | 0,6957 |  |  |  |
| 27.07.15 | 96,317 | 2,082 | 0,533 | 0,083 | 0,081 | 0,002 | 0,015 | 0,017 | 0,005 | 0,759 | 0,098 | 0,007 |  | 8152,50 | 11897 | 0,6960 | Не виявл. | Не виявл. | Не виявл. |

Заключення: проба газу відібрана на **ГРС-Рівне-1** і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах

Начальник Рівненського ЛВУМГ Р.Я.Ільків

Керівник ВХАЛ А.Б.Кузьмін

УМГ "Львівтрансгаз" Рівненське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія