Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РТ 0031/2015

Дійсне до 22 квітня 2020 р.

**ПАСПОРТ**

Фізико-хімічних показників природного газу

переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Рівнегаз”, ПАТ ”Азот”, ТОВ “Ролшип”, ТОВ “Ареті-Хмельницький”

по газопроводу Турійськ-Луцьк-Рівне

**За липень 2015р.**

від слідуючих ГРС: *Котів,Любомирка,Костопіль,Березно,Малинськ,Степань,Катеринівка,Сарни, Деражне, Тинне, Азот.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, об”ємна частка, % | | | | | | | | | | | | Точка роси вологи(Р=40кгс/см2),0С | Теплота згорання нижча при760мм.рт.ст.200С ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Густина кг/м3 | Маса механічних домішокг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексан та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |
| 06.07.15 | 96,235 | 2,263 | 0,505 | 0,081 | 0,074 | 0,001 | 0,010 | 0,007 | 0,004 | 0,678 | 0,135 | 0,007 |  | 8157,30 | 11903 | 0,6961 |  |  |  |
| 13.07.15 | 96,188 | 2,195 | 0,557 | 0,091 | 0,081 | 0 | 0,011 | 0,009 | 0,004 | 0,772 | 0,083 | 0,008 |  | 8160,40 | 11903 | 0,6966 |  |  |  |
| 20.07.15 | 96,370 | 2,079 | 0,501 | 0,076 | 0,072 | 0,002 | 0,011 | 0,012 | 0,006 | 0,766 | 0,097 | 0,008 |  | 8142,4 | 11891 | 0,6951 |  |  |  |
| 27.07.15 | 96,358 | 2,021 | 0,544 | 0,086 | 0,085 | 0,002 | 0,015 | 0,018 | 0,001 | 0,791 | 0,073 | 0,007 |  | 8149,4 | 11896 | 0,6956 |  |  |  |

Заключення: проба газу відібрана на **ГРС-Азот** і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах

Начальник Рівненського ЛВУМГ Р.Я.Ільків

Керівник ВХАЛ А.Б.Кузьмін