## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Чернігівгаз»
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.07.2015 р. по 31.07.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2015-07-01 | ГРС №2 м.Чернігів (розповсюджується на ГРС: Іванівка (Чернігівського району), ГРС №2 м.Чернігів, ГРС №3 м.Чернігів, М.Коцю-бинськ, Брусилів, Снов’янка, Гончарівськ, Орлівка, Куликівка, Ковчин, Локнисте, Щорс, Петрівка, Городня, Хоробичі, Деревини, Ріпки, Добрянка, Любеч, В.Зліїв, Т. Шевченка , Дніпровське, Березне, Мена, Сосниця, Жовтневе, Волосківці, Славутич) | 89.966 | 4.97 | 1.11 | 0.114 | 0.202 | 0.003 | 0.045 | 0.037 | 0.027 | 1.626 | 1.896 | 0.004 | -9.7 | 0.75 | 8245 | 11575 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-07-06 |  | 90.143 | 4.871 | 1.096 | 0.112 | 0.203 | 0.002 | 0.044 | 0.047 | 0.017 | 1.607 | 1.853 | 0.005 | -9 | 0.748 | 8240 | 11581
2015-07-13 |  | 90.212 | 4.827 | 1.075 | 0.106 | 0.18 | 0.004 | 0.043 | 0.034 | 0.035 | 1.618 | 1.862 | 0.004 | -6.2 | 0.748 | 8230 | 11572
2015-07-20 |  | 90.405 | 4.774 | 1.034 | 0.104 | 0.168 | 0.005 | 0.039 | 0.03 | 0.017 | 1.614 | 1.806 | 0.004 | -3.5 | 0.745 | 8216 | 11572
2015-07-27 |  | 90.494 | 4.68 | 1.064 | 0.108 | 0.183 | 0.004 | 0.041 | 0.032 | 0.031 | 1.583 | 1.776 | 0.004 | -4.7 | 0.745 | 8228 | 11587
2015-07-02 | ГРС Остер (розповсюджується на ГРС: Козелець, Чемер, Десна, Остер, Булахів) | 89.892 | 4.999 | 1.121 | 0.114 | 0.214 | 0.003 | 0.045 | 0.038 | 0.028 | 1.641 | 1.901 | 0.004 | -7.8 | 0.75 | 8249 | 11576
2015-07-21 |  | 90.208 | 4.833 | 1.073 | 0.109 | 0.197 | 0.003 | 0.038 | 0.031 | 0.02 | 1.615 | 1.869 | 0.004 | -3.7 | 0.747 | 8227 | 11569
2015-07-30 |  | 90.44 | 4.713 | 1.048 | 0.104 | 0.175 | 0.005 | 0.039 | 0.031 | 0.027 | 1.615 | 1.798 | 0.005 | -3.2 | 0.745 | 8219 | 11575
2015-07-16 | ГРС Н.-Сіверський (розповсюджується на ГРС: Корюківка, Наумівка, Сядрино, Семенівка, Костобобрів, Олександрівка, Хотіївка, Жадово, Іванівка (Семенівського району), Машево, Радомка, Н.Сіверський, Горбово, Печенюги, Б.Вороб’ївка, Забаровка, Кірове) | 90.159 | 4.877 | 1.089 | 0.111 | 0.193 | 0.003 | 0.046 | 0.038 | 0.026 | 1.607 | 1.847 | 0.004 | -5.8 | 0.748 | 8239 | 11581
2015-07-24 |  | 90.289 | 4.778 | 1.087 | 0.112 | 0.204 | 0.006 | 0.045 | 0.035 | 0.029 | 1.584 | 1.827 | 0.004 | -3.9 | 0.747 | 8239 | 11586
2015-07-01 | ГРС Олишівка | 89.944 | 4.989 | 1.108 | 0.115 | 0.204 | 0.002 | 0.045 | 0.037 | 0.026 | 1.614 | 1.912 | 0.004 | -9.7 | 0.75 | 8245 | 11574
2015-07-06 |  | 90.143 | 4.884 | 1.078 | 0.109 | 0.198 | 0.002 | 0.043 | 0.038 | 0.022 | 1.611 | 1.868 | 0.004 | -9 | 0.748 | 8235 | 11575
2015-07-13 |  | 90.438 | 4.744 | 1.051 | 0.106 | 0.168 | 0.005 | 0.043 | 0.034 | 0.049 | 1.563 | 1.795 | 0.004 | -6.2 | 0.746 | 8234 | 11590
2015-07-20 |  | 90.482 | 4.726 | 1.025 | 0.103 | 0.185 | 0.004 | 0.032 | 0.023 | 0.014 | 1.613 | 1.789 | 0.004 | -3.5 | 0.744 | 8212 | 11572
2015-07-28 |  | 90.545 | 4.661 | 1.022 | 0.103 | 0.189 | 0.005 | 0.037 | 0.028 | 0.05 | 1.581 | 1.775 | 0.004 | -3 | 0.745 | 8226 | 11586
2015-07-02 | Олишівське ПСГ (розповсюджується на Олишівське ПСГ та ГРС Серединка) | 89.944 | 4.995 | 1.109 | 0.113 | 0.214 | 0.002 | 0.037 | 0.03 | 0.021 | 1.615 | 1.916 | 0.004 | -7.8 | 0.75 | 8241 | 11571
2015-07-06 |  | 90.146 | 4.88 | 1.078 | 0.111 | 0.198 | 0.003 | 0.046 | 0.044 | 0.018 | 1.607 | 1.865 | 0.004 | -9 | 0.748 | 8237 | 11577
2015-07-13 |  | 90.412 | 4.752 | 1.058 | 0.107 | 0.177 | 0.005 | 0.044 | 0.035 | 0.053 | 1.555 | 1.799 | 0.003 | -6.4 | 0.747 | 8239 | 11594
2015-07-20 |  | 90.417 | 4.752 | 1.043 | 0.107 | 0.183 | 0.005 | 0.039 | 0.029 | 0.016 | 1.609 | 1.796 | 0.004 | -3.5 | 0.745 | 8220 | 11577
2015-07-28 |  | 90.523 | 4.655 | 1.03 | 0.105 | 0.194 | 0.005 | 0.041 | 0.033 | 0.055 | 1.582 | 1.773 | 0.004 | -3 | 0.746 | 8232 | 11590
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 31.07.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 31.07.2015 р.