## Чернігівгаз
| Свідоцтво про атестацію лабораторії № 146/2010 | [14 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
| чинне до 08 листопада 2015 р. | [13 empty] | Начальник Мринського ВУПЗГ
Гладкий І.М.
31 липня 2015р.
Протокол якості природного газу
переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
за період з 01.07.2015 року по 31.07.2015 року
Дата відбору | Місце відбору проб | Компонентний склад газу , об.% | [11 empty] | Точка роси вологи , ºС | Густина, кг/м³ | Теплота згорання нижча, ккал/м³ | Число Воббе вижче, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | температура газу, ºС
|  | метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | нео-пентан | і-пентан | н-пентан | гексани + вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень
при 20 С, 101, 325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Для АГРС Носівка та Лихачів
14.07.2015р. | Замірна дільниця | 90.321 | 4.713 | 1.088 | 0.112 | 0.171 | 0.017 | 0.046 | 0.037 | 0.08 | 1.615 | 1.796 | 0.004 | -5.5 | 0.748 | 8248 | 11594 | менше 0,001 | менше 0,001 | менше 0,001 | 31 | 100
20.07.2015р |  | 90.295 | 4.838 | 1.057 | 0.107 | 0.168 | 0.008 | 0.044 | 0.034 | 0.047 | 1.596 | 1.803 | 0.003 | -5.2 | 0.747 | 8238 | 11588 |  |  |  | 37 | 100
16.06.2015р |  | 90.083 | 4.88 | 1.07 | 0.113 | 0.18 | 0.01 | 0.047 | 0.036 | 0.058 | 1.632 | 1.884 | 0.007 | -5.1 | 0.75 | 8241 | 11574 |  |  |  | 37 | 100
24.06.2015р |  | 90.121 | 4.871 | 1.079 | 0.11 | 0.177 | 0.024 | 0.044 | 0.036 | 0.051 | 1.643 | 1.839 | 0.005 | -6.2 | 0.749 | 8244 | 11582 |  |  |  | 38 | 100
30.06.2015р |  | 90.039 | 4.906 | 1.09 | 0.114 | 0.183 | 0.018 | 0.047 | 0.037 | 0.052 | 1.652 | 1.854 | 0.008 | -5.4 | 0.75 | 8248 | 11580 |  |  |  | 39 | 100
Середнє значення: | [9 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 14: 0.7475; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 8243; при 20 С, 101, 325 кПа 16: 11591
Для АГРС Ніжин, Коломійцівка, Дорогинка
07.07.2015р. | ВОГ 124 км | 90.07 | 4.867 | 1.085 | 0.165 | 0.183 | 0.014 | 0.045 | 0.041 | 0.059 | 1.591 | 1.875 | 0.005 | -5.5 | 0.751 | 8259 | 11591 | менше 0,001 | менше 0,01 | менше 0,01 | 12 | 100
13.07.2015р |  | 90.267 | 4.783 | 1.099 | 0.112 | 0.174 | 0.016 | 0.045 | 0.035 | 0.008 | 1.615 | 1.842 | 0.004 | -5.6 | 0.747 | 8228 | 11574 |  |  |  | 16 | 100
20.07.2015р |  | 90.398 | 4.79 | 1.043 | 0.106 | 0.164 | 0.009 | 0.042 | 0.032 | 0.014 | 1.606 | 1.792 | 0.004 | -3.6 | 0.746 | 8221 | 11578 |  |  |  | 17 | 100
27.07.2015р |  | 90.395 | 4.742 | 1.079 | 0.112 | 0.178 | 0.005 | 0.049 | 0.039 | 0.009 | 1.594 | 1.795 | 0.003 | -4.5 | 0.746 | 8229 | 11584 |  |  |  | 16 | 100
30.06.2015р |  | 90.038 | 4.893 | 1.099 | 0.116 | 0.187 | 0.025 | 0.048 | 0.038 | 0.057 | 1.626 | 1.868 | 0.005 | -5.4 | 0.75 | 8254 | 11585 |  |  |  | 14 | 100
30.03.2015р |  | 90.307 | 4.823 | 0.967 | 0.102 | 0.158 | 0.006 | 0.041 | 0.031 | 0.033 | 1.525 | 2.005 | 0.002 | -12 | 0.747 | 8206 | 11544 |  |  |  | 1 | 100
Середнє значення: | [9 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 14: 0.7475; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 8234.25; при 20 С, 101, 325 кПа 16: 11581.75
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные
для промышленного и комунально - бытового назначения. Технические условия",
ТУ У 11.1-2007777720-001: 2010 " Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. ТЕХНІЧНІ УМОВИ".
|  |  | Завідувач ВХАЛ | [5 empty] | Т.В. Блуд
| Свідоцтво про атестацію лабораторії № 146/2010 | [8 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 15: ЗАТВЕРДЖУЮ
| чинне до 08 листопада 2015 р. | [8 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 14: Головний інженер Мринського ВУПЗГ
Малинський М.П.
31 липня 2012 р.
ЗВІТ
по результатам аналізу оливи марки Тп-22с АЗМОЛ
за липень 2012 року
Дата проведення аналізу |  | Місце відбору проби |  | Густина при 20 ºС (кг/м3) |  | В'язкість кінематична при 40 ºС (сСт) |  | Температура спалаху у відкритому тиглі (ºС) |  | 9: Загальне кислотне число (мг КОН/1г оливи); 11: Вміст
[12 empty] | води |  |  |  | механічних домішок, %
02.07.2012р. |  | олива після регенерації |  | 876 |  | 34.29 |  | 212 |  | 9: 0.031; 11: 0.45; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.084
09.07.2012р. |  | Склад оливи Е-5 |  | 876 |  | 32.3 |  | 216 |  | 9: 0.046; 11: 0.61; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.175
16.07.2012р. |  | Склад оливи Е-2 після регенерації |  | 876 |  | 34.28 |  | 209 |  | 9: 0.033; 11: 0.08; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.158
20.07.2012р. |  | бак регенерації |  | 873 |  | 35.69 |  | 133 |  | 9: 0.032; 11: 0.69; при 20 С, 101, 325 кПа 15: відсутні
19.06.2012р. |  | ГПА № 5 двигун |  | 870 |  | 35.05 |  | 210 |  | 9: 0.047; 11: відсутня; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.04
19.06.2012р. |  | ГПА № 5 нагнітач |  | 872 |  | 32.89 |  | 207 |  | 9: 0.044; 11: відсутня; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.128
|  |  | Завідувач ВХАЛ | [5 empty] | Т.В. Блуд | при 20 С, 101, 325 кПа 15: #REF!