## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого «Чернігівмитниця»
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.07.2015 р. по 31.07.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «Київтрансгаз»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2015-07-02 | Олишівське ПСГ | 89.944 | 4.995 | 1.109 | 0.113 | 0.214 | 0.002 | 0.037 | 0.03 | 0.021 | 1.615 | 1.916 | 0.004 | -7.8 | 0.75 | 8241 | 11571 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-07-06 |  | 90.146 | 4.88 | 1.078 | 0.111 | 0.198 | 0.003 | 0.046 | 0.044 | 0.018 | 1.607 | 1.865 | 0.004 | -9 | 0.748 | 8237 | 11577
2015-07-13 |  | 90.412 | 4.752 | 1.058 | 0.107 | 0.177 | 0.005 | 0.044 | 0.035 | 0.053 | 1.555 | 1.799 | 0.003 | -6.4 | 0.747 | 8239 | 11594
2015-07-20 |  | 90.417 | 4.752 | 1.043 | 0.107 | 0.183 | 0.005 | 0.039 | 0.029 | 0.016 | 1.609 | 1.796 | 0.004 | -3.5 | 0.745 | 8220 | 11577
2015-07-28 |  | 90.523 | 4.655 | 1.03 | 0.105 | 0.194 | 0.005 | 0.041 | 0.033 | 0.055 | 1.582 | 1.773 | 0.004 | -3 | 0.746 | 8232 | 11590
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 31.07.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 31.07.2015 р.