## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.07.2015 р. по 31.07.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2015-07-01 | ГРС №2 м.Чернігів | 89.966 | 4.97 | 1.11 | 0.114 | 0.202 | 0.003 | 0.045 | 0.037 | 0.027 | 1.626 | 1.896 | 0.004 | -9.7 | 0.75 | 8245 | 11575 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-07-06 |  | 90.143 | 4.871 | 1.096 | 0.112 | 0.203 | 0.002 | 0.044 | 0.047 | 0.017 | 1.607 | 1.853 | 0.005 | -9 | 0.748 | 8240 | 11581
2015-07-13 |  | 90.212 | 4.827 | 1.075 | 0.106 | 0.18 | 0.004 | 0.043 | 0.034 | 0.035 | 1.618 | 1.862 | 0.004 | -6.2 | 0.748 | 8230 | 11572
2015-07-20 |  | 90.405 | 4.774 | 1.034 | 0.104 | 0.168 | 0.005 | 0.039 | 0.03 | 0.017 | 1.614 | 1.806 | 0.004 | -3.5 | 0.745 | 8216 | 11572
2015-07-27 |  | 90.494 | 4.68 | 1.064 | 0.108 | 0.183 | 0.004 | 0.041 | 0.032 | 0.031 | 1.583 | 1.776 | 0.004 | -4.7 | 0.745 | 8228 | 11587
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 31.07.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 31.07.2015 р.