## УПУ
CЕРТИФІКАТ-ПАСПОРТ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ,
що транспортується Хустським ЛВУМГ споживачам Закарпатської обл. по г-ду УПУ
3 01.08.2015р. по 31.08.2015р.
Число місяця | Компонентний склад, мольна частка, % | [11 empty] | Температура точки роси (Р=40кг/см2 ), оС | Теплота згорання нижча, МДж/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | н-Бутан | і-Бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень | Водень | Гелій
при 20оС,
101,325кПа
04.08. | 94.43 | 3.232 | 1.035 | 0.167 | 0.168 | 0.061 | 0.023 | 0.628 | 0.231 | 0.005 | 0.019 | 0.001 |  | 34.87 | 0.7131 | 50.2 | 0
11.08. | 94.512 | 3.182 | 1.013 | 0.166 | 0.166 | 0.063 | 0.03 | 0.612 | 0.231 | 0.005 | 0.019 | 0.001 |  | 34.86 | 0.7126 | 50.2 |  | 0.0003 | 0.0003
18.08. | 94.804 | 2.923 | 0.958 | 0.158 | 0.156 | 0.06 | 0.026 | 0.678 | 0.213 | 0.004 | 0.019 | 0.001 |  | 34.72 | 0.7101 | 50.1 | 0
25.08. | 94.639 | 3.106 | 0.999 | 0.163 | 0.164 | 0.06 | 0.023 | 0.598 | 0.221 | 0.007 | 0.019 | 0.001 |  | 34.82 | 0.7115 | 50.19 |  | 0.0001 | 0.0002
Середній розрахунок за місяць | 94.595 | 3.111 | 1.001 | 0.164 | 0.164 | 0.061 | 0.026 | 0.629 | 0.224 | 0.005 | 0.019 | 0.001 | -16.9 | 34.8175 | 0.71182 | 50.1725 | 0 | 0.0002 | 0.00025
Примітка: Фізико-хімічні параметри природного газу відповідають вимогам ГОСТу 5542-87
„Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения.Технические условия.”
Перелік ГРС, через які подається природній газ з даного газопроводу: Воловець, Перечин, В.Березний.
Головний інженер Хустського ЛВУМГ Шак В.Ю. 01.09.2015р.
Хімік ВХАЛ Шишола В.Й. 01.09.2015р.
Свідоцтво атестації лабораторії №РВ-0022-11 від 26.05.2011р.