## Прогрес
CЕРТИФІКАТ-ПАСПОРТ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ,
що транспортується Хустським ЛВУМГ споживачам Закарпатської обл. по г-ду Прогрес
3 01.08.2015р. по 31.08.2015р.
Число місяця | Компонентний склад, мольна частка, % | [11 empty] | Температура точки роси (Р=40кг/см2 ), оС | Теплота згорання нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | н-Бутан | і-Бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень | Гелій | Водень
при 20оС,
101,325кПа
06.08. | 91.886 | 4.289 | 1.109 | 0.178 | 0.143 | 0.079 | 0.053 | 1.142 | 1.103 | 0.003 | 0.014 | 0.001 |  | 34.77 | 0.7339 | 49.32 | 0
13.08. | 92.111 | 4.218 | 1.119 | 0.182 | 0.147 | 0.08 | 0.055 | 1.064 | 1.007 | 0.002 | 0.014 | 0.001 |  | 34.83 | 0.7323 | 49.46 |  | 0.0004 | 0.0004
20.08. | 92.17 | 4.13 | 1.099 | 0.18 | 0.148 | 0.079 | 0.043 | 1.078 | 1.053 | 0.005 | 0.014 | 0.001 |  | 34.75 | 0.7318 | 49.37 | 0
27.08. | 93.043 | 3.667 | 1.045 | 0.171 | 0.147 | 0.073 | 0.045 | 0.969 | 0.82 | 0.005 | 0.014 | 0.001 |  | 34.71 | 0.7249 | 49.55 |  | 0.0002 | 0.0004
Середній розрахунок за місяць | 92.302 | 4.076 | 1.093 | 0.178 | 0.146 | 0.078 | 0.049 | 1.063 | 0.996 | 0.004 | 0.014 | 0.001 | -12.2 | 34.765 | 0.73072 | 49.425 | 0 | 0.0003 | 0.0004
Примітка: Фізико-хімічні параметри природного газу відповідають вимогам ГОСТу 5542-87
„Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения.Технические условия.”
Перелік ГРС, через які подається природній газ з даного газопроводу: Підполоззя.
Головний інженер Хустського ЛВУМГ Шак В.Ю. 01.09.2015р.
Хімік ВХАЛ Шишола В.Й. 01.09.2015р.
Свідоцтво атестації лабораторії №РВ-0022-11 від 26.05.2011р.