УМГ "Львівтрансгаз" Рівненське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РТ 0031/2015

Дійсне до 22 квітня 2020 р.

**ПАСПОРТ №16-1**

Фізико-хімічних показників природного газу

переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Рівнегаз”, ПАТ ”Волинь-Цемент”, ТОВ “СВ Трансгаз”,

ТОВ “Бел-Оіл”, АГНКС Дубно, АГНКС Рівне по газопроводу Кам”янка-Бузька - Рівне

**За серпень 2015р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, об”ємна частка, % | Точка роси вологи(Р=40кгс/см2),0С | Теплота згорання нижча при760мм.рт.ст.200С ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Густина кг/м3 | Маса механічних домішокг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Нео-пентан | Ізо-пентан | Н-пентан | Гексан та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |
| від слідуючих ГРС: *Радивилів,Пляшівка,Козин,Стовпець, Демидівка, Млинів, Ярославовичі, Дубно,Варковичі, Грушвиця,Урвена, Мізоч, Остріг,Оженіно,Гоща,Здолбунів,Корнин,Рівне-1.* |
| 03.08.15 | 96,318 | 2,072 | 0,529 | 0,086 | 0,086 | 0,002 | 0,017 | 0,019 | 0,003 | 0,772 | 0,089 | 0,007 |  | 8152,5 | 11897 | 0,6960 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| від слідуючих ГРС: *Радивилів,Пляшівка,Козин,Стовпець, Демидівка, Млинів, Ярославовичі, Дубно,Варковичі, Грушвиця,Урвена, Мізоч, Остріг,Оженіно,Гоща,Здолбунів,Корнин,Рівне-1,Тинне,Котів,Любомирка, Костопіль, Березно, Малинськ, Степань, Катеринівка, Сарни.АГНКС ТОВ «Ареті-Хмельницький»* |
| 10.08.15 | 96,425 | 2,023 | 0,499 | 0,079 | 0,079 | 0,001 | 0,015 | 0,016 | 0,002 | 0,773 | 0,080 | 0,008 |  | 8142,4 | 11893 | 0,6949 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 17.08.15 | 96,100 | 2,296 | 0,557 | 0,088 | 0,079 | 0,001 | 0,022 | 0,012 | 0,004 | 0,729 | 0,105 | 0,007 |  | 8171,1 | 11911 | 0,6975 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 21.08.15 | 92,715 | 3,783 | 0,872 | 0,144 | 0,093 | 0,001 | 0,035 | 0,020 | 0,002 | 1,199 | 1,130 | 0,007 |  | 8204 | 11713 | 0,7262 | Не виявл. | Не виявл. | Не виявл. |
| 25.08.15 | 90,233 | 4,865 | 1,114 | 0,114 | 0,178 | 0,007 | 0,047 | 0,038 | 0,046 | 1,336 | 1,973 | 0 |  | 8256,5 | 11599 | 0,7487 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 31.08.15 | 96,116 | 2,200 | 0,588 | 0,094 | 0,080 | 0,001 | 0,021 | 0,012 | 0,006 | 0,790 | 0,087 | 0,007 |  | 8167,2 | 11905 | 0,6975 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |

Заключення: проба газу відібрана на **ГРС-Рівне-1** і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах

 В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ В.М.Тиндик

 Керівник ВХАЛ А.Б.Кузьмін