## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Сумигаз»
по газопроводу ТШК
за період з 01.08.2015 р. по 31.08.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2015-08-07 | ГРС №2 м. Шостка (розповсюджується на ГРС: №2 м. Шостка, Пирогівка) | 90.144 | 4.893 | 1.105 | 0.111 | 0.191 | 0.003 | 0.046 | 0.037 | 0.022 | 1.62 | 1.823 | 0.005 | -0.3 | 1.2 | 0.748 | 8241 | 9129 | 11585 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-08-21 |  | 89.948 | 4.986 | 1.122 | 0.113 | 0.203 | 0.005 | 0.046 | 0.036 | 0.02 | 1.635 | 1.881 | 0.005 | -1.8 | -0.7 | 0.75 | 8246 | 9134 | 11577
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 31.08.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 31.08.2015 р.