## Лист1
ПАТ «Укртрансгаз» | [10 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
УМГ «Черкаситрансгаз» | [10 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [10 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
|  | передано Барським ЛВУМГ та прийнято ПАТ "Тернопільгаз" Тернопільської області по газопроводу " У-П-У " за період з | [12 empty] | 1.08.15 по 31.08.15р.
Число місяця | Компонентний склад , % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа) | Густина абсолютна, кг/м3 | Густина відносна | Qн, Ккал/м3 | Число Воббе вище, Ккал/м3 | Масова концентрація 1еркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Температура газу на вході, 0С
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С , 101325 кПа
1
2
3 | 94.206 | 3.434 | 1.129 | 0.184 | 0.182 | 0.069 | 0.027 | 0.505 | 0.256 | 0.013 | -15.9 | 0.7166 | 0.5949 | 8375 | 12032 |  |  |  | 25
[7 empty] | Мол.% | 0.503 | 0.257
4 | 94.28 | 3.344 | 1.104 | 0.18 | 0.182 | 0.065 | 0.027 | 0.552 | 0.253 | 0.013 | -16.7 | 0.7158 | 0.5943 | 8361 | 12019 |  |  |  | 25
[8 empty] | 0.551 | 0.254
5 | 94.675 | 3.085 | 1.019 | 0.168 | 0.168 | 0.059 | 0.025 | 0.558 | 0.227 | 0.016 | -15.8 | 0.7123 | 0.5914 | 8328 | 12003 |  |  |  | 25
[8 empty] | 0.557 | 0.228
6 | 94.78 | 3.015 | 0.99 | 0.162 | 0.16 | 0.06 | 0.024 | 0.578 | 0.219 | 0.016 | -15.1 | 0.7112 | 0.5905 | 8316 | 11994 |  |  |  | 24
[8 empty] | 0.577 | 0.22
7 | 94.539 | 3.177 | 1.048 | 0.172 | 0.169 | 0.065 | 0.025 | 0.548 | 0.237 | 0.014 | -16 | 0.7136 | 0.5924 | 8339 | 12006 |  |  |  | 24
[8 empty] | 0.546 | 0.238
8
9
10 | 94.6 | 2.122 | 1.03 | 0.17 | 0.169 | 0.06 | 0.022 | 0.567 | 0.241 | 0.017 | -15 | 0.713 | 0.592 | 8330 | 12002 |  |  |  | 24
[8 empty] | 0.565 | 0.242
11 | 94.636 | 3.09 | 1.018 | 0.168 | 0.168 | 0.062 | 0.025 | 0.583 | 0.233 | 0.017 | -16.4 | 0.7126 | 0.5916 | 8329 | 12003 |  |  |  | 24
[8 empty] | 0.582 | 0.234
12 | 94.646 | 3.101 | 1.025 | 0.171 | 0.171 | 0.064 | 0.025 | 0.554 | 0.232 | 0.014 | -17 | 0.7127 | 0.5917 | 8333 | 12006 |  |  |  | 24
[8 empty] | 0.553 | 0.232
13 | 94.762 | 3.043 | 1.012 | 0.171 | 0.17 | 0.06 | 0.025 | 0.527 | 0.223 | 0.015 | -16 | 0.7119 | 0.5911 | 8329 | 12008 |  |  |  | 24
[8 empty] | 0.526 | 0.224
14 | 94.627 | 3.161 | 1.041 | 0.174 | 0.172 | 0.062 | 0.025 | 0.487 | 0.231 | 0.012 | -16.3 | 0.713 | 0.592 | 8344 | 12019 |  |  |  | 24
[8 empty] | 0.486 | 0.232
15
16
17 | 94.765 | 3.028 | 0.994 | 0.167 | 0.166 | 0.061 | 0.025 | 0.566 | 0.216 | 0.014 | -15.3 | 0.7116 | 0.5908 | 8322 | 12001 |  |  |  | 25
[8 empty] | 0.564 | 0.217
Число місяця | Компонентний склад , % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа) | Густина абсолютна, кг/м3 | Густина відносна | Qн, Ккал/м3 | Число Воббе вище, Ккал/м3 | Масова концентрація 1еркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Температура газу на вході, 0С
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С , 101325 кПа
18 | 94.603 | 3.159 | 1.048 | 0.177 | 0.177 | 0.066 | 0.027 | 0.51 | 0.224 | 0.012 | -16.1 | 0.7134 | 0.5923 | 8346 | 12019 |  |  |  | 25
[7 empty] | Мол.% | 0.509 | 0.224
19 | 94.618 | 2.999 | 0.996 | 0.162 | 0.163 | 0.059 | 0.025 | 0.738 | 0.238 | 0.015 | -16 | 0.7121 | 0.5912 | 8300 | 11964 |  |  |  | 26
[8 empty] | 0.737 | 0.238
20 | 94.39 | 3.282 | 1.093 | 0.181 | 0.178 | 0.062 | 0.026 | 0.546 | 0.235 | 0.01 | -16.1 | 0.7149 | 0.5936 | 8356 | 12021 |  |  |  | 26
[8 empty] | 0.545 | 0.235
21 | 94.363 | 3.226 | 1.067 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.025 | 0.653 | 0.234 | 0.008 | -15.9 | 0.7148 | 0.5935 | 8341 | 12000 |  |  |  | 26
[8 empty] | 0.652 | 0.235
22
23
24
25 | 94.628 | 3.117 | 1.023 | 0.168 | 0.164 | 0.061 | 0.021 | 0.577 | 0.231 | 0.014 | -17.4 | 0.7125 | 0.5916 | 8328 | 12001 |  |  |  | 26
[8 empty] | 0.576 | 0.231
26 | 94.555 | 3.161 | 1.042 | 0.173 | 0.169 | 0.062 | 0.025 | 0.57 | 0.229 | 0.014 | -16.1 | 0.7133 | 0.5922 | 8338 | 12008 |  |  |  | 25
[8 empty] | 0.569 | 0.23
27 | 94.512 | 3.175 | 1.037 | 0.169 | 0.166 | 0.057 | 0.024 | 0.605 | 0.242 | 0.016 | -17.4 | 0.7134 | 0.5923 | 8330 | 11996 | відсутні | відсутні | відсутні | 25
[8 empty] | 0.603 | 0.242
28 | 94.604 | 3.178 | 1.035 | 0.169 | 0.165 | 0.061 | 0.025 | 0.514 | 0.237 | 0.013 | -17.5 | 0.713 | 0.592 | 8340 | 12013 |  |  |  | 26
[8 empty] | 0.513 | 0.238
29
30
31 | 94.369 | 3.295 | 1.064 | 0.176 | 0.172 | 0.063 | 0.024 | 0.598 | 0.232 | 0.01 | -16.8 | 0.7146 | 0.5933 | 8347 | 12010 |  |  |  | 26
[8 empty] | 0.596 | 0.233
Начальник ГКС Гусятин _____________________Р.О.Ільницький | [10 empty] | Начальник лабораторії ________________________ О.І.Тарапата
[11 empty] | Дата видачі паспорту |  |  | 01.09.2015р.