## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 від 12.06.2014 р.
чинне до 12.06.2019 р.
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз" по газопроводу "Прогрес" за серпень 2015 року
ГРС Улашківці
Дата | Компонентний склад газу, об% | [9 empty] | Температура точки роси по волозі (Р=0,4МПа) | Густина | Теплота згоряння нижча | Число Воббе вище | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки
| метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 ºС, 101,325 кПа
[11 empty] | ºС | кг/м3 | ккал/м3 | ккал/м3 | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
3 | 94.343 | 3.269 | 1.076 | 0.182 | 0.175 | 0.06 | 0.017 | 0.627 | 0.248 | 0.003 | -14.3 | 0.7148 | 8340 | 12001
13 | 94.628 | 3.065 | 1.014 | 0.175 | 0.167 | 0.061 | 0.017 | 0.635 | 0.235 | 0.003 | -14 | 0.7125 | 8320 | 11989
27 | 94.788 | 2.97 | 0.976 | 0.166 | 0.16 | 0.055 | 0.014 | 0.647 | 0.221 | 0.003 | -16 | 0.7108 | 8300 | 11980 | не виявлено | <0,0001 | <0,0002
|  | Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький
|  | Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н. Сапіжак