## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Харківське ЛВУМГ та прийнятого ПАТ Харківгаз по ГРС Зміїв
за період з 01.08.2015 по 31.08.2015
Число місяця | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р=4 МПа), ºС | при 20 ºС , 101,325 кПа |  |  | Маса механіч них домішок, г/м3 | Масова концентрація сірковод ню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3
04 | 90.523 | 4.675 | 1.371 | 0.125 | 0.232 | 0.008 | 0.044 | 0.034 | 0.029 | 0.007 | 1.857 | 1.095 |  | 0.744 | 8313 | 11717 |  |  |  | 100 | ОК
12 | 90.457 | 4.675 | 1.379 | 0.128 | 0.239 | 0.009 | 0.047 | 0.037 | 0.044 | 0.009 | 1.871 | 1.105 |  | 0.745 | 8320 | 11719 |  |  |  | 100 | ОК
19 | 90.605 | 4.623 | 1.368 | 0.127 | 0.235 | 0.008 | 0.045 | 0.035 | 0.024 | 0.007 | 1.835 | 1.088 | -0.9 | 0.743 | 8312 | 11720 |  |  |  | 100 | ОК
26 | 90.295 | 4.741 | 1.496 | 0.14 | 0.267 | 0.007 | 0.05 | 0.04 | 0.037 | 0.006 | 1.815 | 1.106 | 2.4 | 0.747 | 8351 | 11743 | відсутн. | 0.001 | відсутн. | 100 | ОК
0
Керівник Харківського ЛВУМГ Ханикін С.Ю. .
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [9 empty] | прізвище |  | підпис |  | дата
Керівник лабораторії Харківського ПМ Харківського ЛВУМГ Крупчицький Д.О. .
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  | підпис |  | дата