## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 від 12.06.2014 р.
чинне до 12.06.2019 р.
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз" по газопроводу "Кути- Чорногузи" за серпень 2015 року
ГРС - Чорногузи, ГРС - Банилів
Дата відбору | Компонентний склад газу, об% | [9 empty] | Температура точки роси по волозі (Р=0,25МПа) | Густина | Теплота згоряння нижча | Число Воббе вище | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки
| метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 ºС, 101,325 кПа
[11 empty] | ºС | кг/м3 | ккал/м3 | ккал/м3 | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
18 | 98.13 | 0.128 | 0.028 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0 | 1.597 | 0.071 | 0.029 | -2,6 | 0.6784 | 7860 | 11627 | не виявлено | <0,0001 | <0,0002
31 | 98.496 | 0.134 | 0.032 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0 | 1.241 | 0.069 | 0.008 |  | 0.6766 | 7890 | 11689
|  | Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький
|  | Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н. Сапіжак