## 05-2
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Вимірювальна хіміко- аналітична лабораторія | [15 empty] | Начальник Бердичівського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію № 033/14 | [19 empty] | В.В.Лохман
дійсне до 12 березня 2019 р. | [16 empty] | 2015-09-30
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [19 empty] | 9
переданого Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "Житомиргаз" (ГРС Житомир, ГРС Гуйва, ГРС Сінгури, ГРС Озерянка, ГРС Глубочиця, ГРС Василівка, ГРС Висока Піч, ГРС Бердичів, ГРС Гришківці, ГРС Райгородок, ГРС Макуші, ГРС Рея, ГРС Садки, ГРС Андрушівка, ГРС Червоне, ГРС Стара Котельня, ГРС Бровки, ГРС Чуднів, ГРС Великі Коровенці, ГРС Іванопіль, ГРС Безпечна, ГРС Галіївка, ГРС Філенці, ГРС Нова Чарторія, ГРС Березівка, ГРС Липно, ГРС Романів, ГРС Миропіль, ГРС Врублівка, ГРС Попільня, ГРС Андрушки, ГРС Голуб'ятин, ГРС Почуйки, ГРС Жовтневе, ГРС Ружин, ГРС Вчорайше, ГРС Чорнорудка, ГРС Верхівня, ГРС Крилівка, ГРС Баранівка, ГРС Довбиш, ГРС Кам'яний Брід, ГРС Першотравенськ, ГРС Бабичівка) по газопроводам Дашава-Київ (ДК), Київ-Захід України1 (КЗУ-1), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
[7 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 2015-09-01 |  |  | по | 2015-09-30
Дата | Одиниці виміру | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси,ºС |  | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), Ккал/м3 | Теплота згорання Q(вище), Ккал/м3 | Число Воббе, вище Ккал/м3 | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
|  | Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень | по волозі | по вугле-водням
2015-09-01 | [13 empty] | -4.7 | -4.2
2015-09-02 | [13 empty] | -4.7 | -4.5
2015-09-03 | [13 empty] | -4.7 | -4.9
2015-09-04 | [13 empty] | -5 | -4.6
2015-09-07 | мол.% | 89.738 | 5.1 | 1.158 | 0.123 | 0.187 | 0.003 | 0.048 | 0.039 | 0.038 | 1.587 | 1.976 | 0.007 | -4.6 | -5.5 | 0.624 | 0.752 | 8251 | 9139 | 11571
| об.% | 89.798 | 5.072 | 1.142 | 0.12 | 0.182 | 0.003 | 0.046 | 0.037 | 0.035 | 1.591 | 1.971 | 0.007
2015-09-08 | [13 empty] | -5.5 | -6.5
2015-09-09 | [13 empty] | -7.1 | -5.9
2015-09-10 | [13 empty] | -7.7 | -6.6
2015-09-11 | [13 empty] | -8.1 | -7.5
2015-09-14 | мол.% | 89.897 | 4.996 | 1.14 | 0.119 | 0.183 | 0.003 | 0.046 | 0.038 | 0.033 | 1.581 | 1.96 | 0.008 | -8.6 | -8.1 | 0.623 | 0.75 | 8241 | 9128 | 11568
| об.% | 89.596 | 4.969 | 1.124 | 0.116 | 0.178 | 0.003 | 0.044 | 0.036 | 0.03 | 1.585 | 1.955 | 0.008
2015-09-15 | [13 empty] | -9.2 | -8.7
2015-09-16 | [13 empty] | -9 | -8.9
2015-09-17 | [13 empty] | -8.7 | -9.2
2015-09-18 | [13 empty] | -7.8 | -7.6
2015-09-21 | мол.% | 89.924 | 4.955 | 1.174 | 0.12 | 0.186 | 0.004 | 0.047 | 0.039 | 0.037 | 1.573 | 1.938 | 0.007 | -8 | -8.6 | 0.623 | 0.75 | 8248 | 9135 | 11576 | відс | менше 0,036 | менше 0,02
| об.% | 89.983 | 4.928 | 1.157 | 0.117 | 0.181 | 0.004 | 0.045 | 0.037 | 0.034 | 1.577 | 1.933 | 0.007
2015-09-22 | [13 empty] | -8.8 | -9.1
2015-09-23 | [13 empty] | -9.5 | -9.2
2015-09-24 | [13 empty] | -9.5 | -8.2
2015-09-25 | [13 empty] | -9.1 | -8.8
2015-09-28 | мол.% | 89.794 | 5.064 | 1.167 | 0.118 | 0.184 | 0.005 | 0.047 | 0.038 | 0.022 | 1.581 | 1.975 | 0.007 | -9.2 | -9.3 | 0.623 | 0.751 | 8245 | 9132 | 11568
| об.% | 89.853 | 5.036 | 1.151 | 0.115 | 0.179 | 0.005 | 0.045 | 0.036 | 0.02 | 1.585 | 1.97 | 0.007
2015-09-29 | [13 empty] | -9.4 | -9.8
2015-09-30 | [13 empty] | -9.4 | -10.8
Завідувач ВХАЛ ______________ Савченко О.М.