## УПУ
ПАСПОРТ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ,
переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз" по г-ду УПУ
3 01.09.2015р. По 30.09.2015р.
Число місяця | Компонентний склад, мольна частка, % | [11 empty] | Температура точки роси при Р=4,0 МПа,оС | Теплота згорання нижча, МДж/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | н-Бутан | і-Бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень | Гелій | Водень
при 20оС,
101,325кПа
01.09. | 94.631 | 3.106 | 0.988 | 0.158 | 0.159 | 0.057 | 0.023 | 0.633 | 0.22 | 0.005 | 0.019 | 0.001 |  | 34.8 | 0.7113 | 50.16 | 0
08.09. | 94.355 | 3.135 | 0.932 | 0.151 | 0.141 | 0.056 | 0.026 | 0.757 | 0.422 | 0.005 | 0.019 | 0.001 |  | 34.65 | 0.7134 | 49.88 |  | 0.0003 | 0.0002
15.09. | 95.07 | 2.787 | 0.9 | 0.145 | 0.145 | 0.049 | 0.019 | 0.664 | 0.196 | 0.005 | 0.019 | 0.001 |  | 34.63 | 0.7074 | 50.07 | 0
22.09. | 95.188 | 2.738 | 0.863 | 0.141 | 0.139 | 0.05 | 0.019 | 0.655 | 0.182 | 0.005 | 0.019 | 0.001 |  | 34.6 | 0.7064 | 50.06 |  | 0.0003 | 0.0002
29.09. | 95.461 | 2.496 | 0.852 | 0.144 | 0.14 | 0.049 | 0.021 | 0.641 | 0.17 | 0.006 | 0.019 | 0.001 |  | 34.54 | 0.7047 | 50.04
Середній розрахунок за місяць | 94.941 | 2.852 | 0.907 | 0.148 | 0.145 | 0.052 | 0.022 | 0.67 | 0.238 | 0.005 | 0.019 | 0.001 | -19 | 34.644 | 0.70864 | 50.042 | 0 | 0.0003 | 0.0002
Примітка: Фізико-хімічні параметри природного газу відповідають вимогам ГОСТу 5542-87
„Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения.Технические условия.”
Перелік ГРС, через які подається природній газ з даного газопроводу: ГРС Жнятино
Місце відбору: ГВС Ужгород
Начальник Закарпатського ЛВУМГ Лукіта В.Ф. 01.10.2015р.
Керівник ВХАЛ Завадяк О.В. 01.10. 2015р.
Свідоцтво атестації лабораторії №РВ-0033-13 від 27.06.2013р.