## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № АВ-14-15 дійсне до 10.09.20 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Запорізьким ЛВУМГ по газопроводу-відводу ШДКРИ - Енергодар
та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" Запорізької області за період з 01.09.2015 по 30.09.2015 (точка відбору - ГРС-Вільнянськ м.Запоріжжя)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | 45.5 | 21 | 1 | 89.549 | 4.562 | 1.099 | 0.108 | 0.16 | 0.002 | 0.039 | 0.032 | 0.016 | 0.019 | 4.096 | 4.087 | 0.318 | 0.319 |  | 8129 | 11493 |  | 0.74 |  |  |  |  | 100 | ОК
2 | 45 | 24 | 2 | 91.652 | 4.278 | 1.02 | 0.104 | 0.144 | 0.001 | 0.034 | 0.027 | 0.015 | 0.012 | 2.389 | 2.384 | 0.324 | 0.325 | -3.1 | 8231 | 11732 |  | 0.728 |  |  |  |  | 100 | ОК
3 | 44.3 | 23 | 3 | 91.727 | 4.303 | 1.025 | 0.104 | 0.143 | 0.001 | 0.034 | 0.028 | 0.014 | 0.025 | 2.27 | 2.265 | 0.326 | 0.327 |  | 8241 | 11749 |  | 0.728 |  | не виявл. |  |  | 100 | ОК
4 | [26 empty] | 0
5 | [26 empty] | 0
6 | [26 empty] | 0
7 | 43.5 | 23 | 7 | 92.03 | 4.375 | 1.051 | 0.105 | 0.148 | 0.002 | 0.035 | 0.028 | 0.013 | 0.023 | 1.852 | 1.848 | 0.338 | 0.339 |  | 8283 | 11817 |  | 0.726 |  |  |  |  | 100 | ОК
8 | [26 empty] | 0
9 | [26 empty] | 0
10 | 43.8 | 19 | 10 | 93.02 | 3.655 | 0.874 | 0.104 | 0.144 | 0.003 | 0.037 | 0.029 | 0.021 | 0.011 | 1.659 | 1.656 | 0.443 | 0.444 | -0.9 | 8225 | 11787 |  | 0.721 |  |  |  |  | 100 | ОК
11 | [26 empty] | 0
12 | [26 empty] | 0
13 | [26 empty] | 0
14 | 44.4 | 16 | 14 | 93.257 | 3.588 | 0.882 | 0.11 | 0.147 | 0.003 | 0.036 | 0.028 | 0.018 | 0.01 | 1.515 | 1.512 | 0.406 | 0.407 |  | 8237 | 11815 |  | 0.719 |  |  |  |  | 100 | ОК
15 | [26 empty] | 0
16 | 42.4 | 16 | 16 | 93.573 | 3.407 | 0.835 | 0.104 | 0.143 | 0.003 | 0.036 | 0.029 | 0.017 | 0.01 | 1.425 | 1.422 | 0.418 | 0.419 | -7.8 | 8224 | 11815 |  | 0.717 |  |  | 0 | 0 | 100 | ОК
17 | [26 empty] | 0
18 | 41.7 | 19 | 18 | 93.311 | 3.635 | 0.912 | 0.118 | 0.154 | 0.003 | 0.038 | 0.03 | 0.02 | 0.009 | 1.361 | 1.358 | 0.409 | 0.41 |  | 8260 | 11845 |  | 0.719 |  | не виявл. |  |  | 100 | ОК
19 | [26 empty] | 0
20 | [26 empty] | 0
21 | 43.5 | 20 | 21 | 93.268 | 3.606 | 0.905 | 0.118 | 0.154 | 0.003 | 0.039 | 0.03 | 0.016 | 0.008 | 1.442 | 1.439 | 0.411 | 0.412 |  | 8250 | 11830 |  | 0.719 |  |  |  |  | 100 | ОК
22 | [26 empty] | 0
23 | 44 | 20 | 23 | 93.484 | 3.501 | 0.883 | 0.121 | 0.157 | 0.003 | 0.038 | 0.029 | 0.017 | 0.008 | 1.337 | 1.334 | 0.422 | 0.423 | -5.1 | 8249 | 11839 |  | 0.718 |  |  |  |  | 100 | ОК
24 | [26 empty] | 0
25 | 44.7 | 21 | 25 | 93.758 | 3.424 | 0.905 | 0.128 | 0.161 | 0.002 | 0.038 | 0.03 | 0.016 | 0.007 | 1.174 | 1.172 | 0.357 | 0.358 |  | 8267 | 11878 | 0.717 | 0.717 |  |  |  |  | 100 | ОК
26 | [26 empty] | 0
27 | [26 empty] | 0
28 | 45 | 19 | 28 | 94.384 | 3.226 | 0.938 | 0.14 | 0.163 | 0.004 | 0.036 | 0.027 | 0.013 | 0.007 | 0.837 | 0.835 | 0.225 | 0.226 |  | 8297 | 11955 |  | 0.713 |  |  | 0 | 0 | 100 | ОК
29 | 45 | 19 | 29 | 94.383 | 3.203 | 0.933 | 0.136 | 0.161 | 0.004 | 0.037 | 0.027 | 0.015 | 0.006 | 0.873 | 0.771 | 0.222 | 0.223 | -9.6 | 8292 | 11948 |  | 0.713 |  |  |  |  | 100 | ОК
30 | [26 empty] | 0
0
0
|  |  |  | 1207.396 | 48.763 | 12.262 | 1.5 | 1.979 | 0.034 | 0.477 | 0.374 | 0.211 | 0.155 | 22.23 | 22.083 | 4.619 | 4.632 |  | 107185 | 153503 | [6 empty] | 1300
31 | [26 empty] | 0
| Начальник Запорізького ЛВУМГ . | [16 empty] | Деркач А.А. | [6 empty] | 30.09.2015
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [16 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Керівник ХАЛ Запорізького ПМ Запорізького ЛВУМГ . | [16 empty] | Огородник Ю.В. | [6 empty] | 30.09.2015
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [16 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата