## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 від 12.06.2014 р.
чинне до 12.06.2019 р.
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано- Франківськгаз" по газопроводу "УТЧ" за вересень 2015 року
на ГСР Коломию, ГРС Підгайчики, ГРС Добровідку, ГРС Раківчик, ГРС Торговиця-1, ГРС Сопів, ГРС Микитинці, ГРС Снятин - 1, , ГРС Тулову, ГРС Заболотів, ГРС Яблунів, ГРС Тлумач, ГРС Городенку, ГРС Торговиця - 2
Дата | Компонентний склад газу, об% | [9 empty] | Температура точки роси по волозі (Р=0,4МПа) | Густина | Теплота згоряння нижча | Число Воббе вище | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки
| метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 ºС, 101,325 кПа
[11 empty] | ºС | кг/м3 | ккал/м3 | ккал/м3 | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
3 | 91.376 | 3.993 | 1.861 | 0.292 | 0.479 | 0.293 | 0.144 | 0.786 | 0.772 | 0.004 |  | 0.7525 | 8610 | 12061
14 | 91.467 | 3.876 | 1.73 | 0.303 | 0.521 | 0.295 | 0.172 | 0.765 | 0.867 | 0.004 |  | 0.7531 | 8600 | 12042
24 | 91.654 | 3.677 | 1.675 | 0.354 | 0.753 | 0.374 | 0.197 | 0.635 | 0.677 | 0.004 |  | 0.7563 | 8690 | 12138 | не виявлено | <0,0001 | <0,0002
|  | Начальник Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Р. Юськів
|  | Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н. Сапіжак