## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ТОВ "Контур Глобал Солушинс Україна"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.09.2015 р. по 30.09.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «Київтрансгаз»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2015-09-01 | ГРС В. Димерка | 90.198 | 4.842 | 1.079 | 0.106 | 0.166 | 0.003 | 0.038 | 0.029 | 0.011 | 1.574 | 1.949 | 0.005 | -3 | -1 | 0.747 | 8215 | 9100 | 11553 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-09-09 |  | 89.688 | 5.111 | 1.11 | 0.111 | 0.195 | 0.007 | 0.042 | 0.032 | 0.021 | 1.604 | 2.074 | 0.005 | -5.6 | -4.7 | 0.752 | 8236 | 9123 | 11545
2015-09-22 |  | 89.795 | 5.04 | 1.143 | 0.113 | 0.192 | 0.005 | 0.042 | 0.033 | 0.019 | 1.612 | 2.001 | 0.005 | -9 | -8 | 0.751 | 8240 | 9127 | 11557
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 30.09.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 30.09.2015 р.