## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Сумигаз»
по газопроводу ТШК
за період з 01.09.2015 р. по 30.09.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2015-09-08 | ГРС №2 м. Шостка (розповсюджується на ГРС: №2 м. Шостка, Пирогівка) | 89.67 | 5.135 | 1.136 | 0.114 | 0.204 | 0.006 | 0.046 | 0.036 | 0.028 | 1.655 | 1.965 | 0.005 | -5 | -4.6 | 0.752 | 8252 | 9140 | 11566 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-09-24 |  | 90.097 | 4.909 | 1.087 | 0.107 | 0.188 | 0.005 | 0.041 | 0.033 | 0.022 | 1.629 | 1.878 | 0.004 | -9 | -8 | 0.748 | 8232 | 9119 | 11569
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 30.09.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 30.09.2015 р.