## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Чернігівгаз»
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.09.2015 р. по 30.09.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2015-09-01 | ГРС №2 м.Чернігів (розповсюджується на ГРС: Іванівка (Чернігівського району), ГРС №2 м.Чернігів, ГРС №3 м.Чернігів, М.Коцю-бинськ, Брусилів, Снов’янка, Гончарівськ, Орлівка, Куликівка, Ковчин, Локнисте, Щорс, Петрівка, Городня, Хоробичі, Деревини, Ріпки, Добрянка, Любеч, В.Зліїв, Т. Шевченка , Дніпровське, Березне, Мена, Сосниця, Жовтневе, Волосківці, Славутич) | 90.009 | 4.915 | 1.108 | 0.113 | 0.196 | 0.003 | 0.049 | 0.04 | 0.023 | 1.569 | 1.971 | 0.004 | -3 | -1 | 0.75 | 8239 | 9126 | 11566 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-09-07 |  | 89.73 | 5.008 | 1.145 | 0.117 | 0.224 | 0.007 | 0.05 | 0.041 | 0.057 | 1.599 | 2.018 | 0.004 | -5.6 | -5.3 | 0.753 | 8261 | 9150 | 11570
2015-09-14 |  | 89.598 | 5.121 | 1.097 | 0.109 | 0.181 | 0.006 | 0.041 | 0.031 | 0.026 | 1.733 | 2.052 | 0.005 | -6 | -5.5 | 0.752 | 8224 | 9109 | 11528
2015-09-21 |  | 89.846 | 5.031 | 1.093 | 0.108 | 0.18 | 0.006 | 0.038 | 0.028 | 0.01 | 1.648 | 2.007 | 0.005 | -7.7 | -5.8 | 0.75 | 8222 | 9107 | 11541
2015-09-28 |  | 89.736 | 5.092 | 1.118 | 0.11 | 0.177 | 0.006 | 0.035 | 0.026 | 0.01 | 1.648 | 2.037 | 0.005 | -8.7 | -7.2 | 0.751 | 8225 | 9110 | 11539
2015-09-01 | ГРС Остер (розповсюджується на ГРС: Козелець, Чемер, Десна, Остер, Булахів) | 90.268 | 4.83 | 1.035 | 0.105 | 0.194 | 0.003 | 0.035 | 0.029 | 0.014 | 1.561 | 1.922 | 0.004 | -3 | -1 | 0.747 | 8217 | 9103 | 11560
2015-09-09 |  | 89.701 | 5.063 | 1.118 | 0.114 | 0.205 | 0.006 | 0.047 | 0.038 | 0.04 | 1.623 | 2.04 | 0.005 | -5.6 | -4.7 | 0.753 | 8246 | 9133 | 11554
2015-09-22 |  | 89.83 | 5.003 | 1.151 | 0.116 | 0.201 | 0.005 | 0.046 | 0.037 | 0.02 | 1.601 | 1.986 | 0.004 | -9 | -8 | 0.751 | 8246 | 9133 | 11564
2015-09-08 | ГРС Н.-Сіверський (розповсюджується на ГРС: Корюківка, Наумівка, Сядрино, Семенівка, Костобобрів, Олександрівка, Хотіївка, Жадово, Іванівка (Семенівського району), Машево, Радомка, Н.Сіверський, Горбово, Печенюги, Б.Вороб’ївка, Забаровка, Кірове) | 89.824 | 5.016 | 1.139 | 0.113 | 0.203 | 0.006 | 0.046 | 0.038 | 0.039 | 1.623 | 1.949 | 0.004 | -5 | -4.6 | 0.751 | 8252 | 9140 | 11572
2015-09-18 |  | 90.124 | 4.871 | 1.086 | 0.107 | 0.178 | 0.006 | 0.038 | 0.028 | 0.024 | 1.599 | 1.934 | 0.005 | -7.3 | -5.6 | 0.748 | 8224 | 9110 | 11559
2015-09-07 | ГРС Олишівка | 89.91 | 4.949 | 1.146 | 0.117 | 0.184 | 0.007 | 0.048 | 0.039 | 0.053 | 1.575 | 1.968 | 0.004 | -5.6 | -5.3 | 0.751 | 8254 | 9142 | 11575
2015-09-14 |  | 89.725 | 5.087 | 1.107 | 0.109 | 0.184 | 0.006 | 0.042 | 0.032 | 0.028 | 1.65 | 2.026 | 0.004 | -6 | -5.5 | 0.752 | 8234 | 9120 | 11546
2015-09-21 |  | 89.898 | 4.984 | 1.124 | 0.114 | 0.202 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.024 | 1.591 | 1.984 | 0.004 | -7.7 | -5.8 | 0.75 | 8240 | 9126 | 11562
2015-09-29 |  | 89.702 | 5.079 | 1.151 | 0.117 | 0.199 | 0.005 | 0.046 | 0.036 | 0.036 | 1.61 | 2.015 | 0.004 | -8.7 | -6.9 | 0.753 | 8252 | 9139 | 11563
2015-09-07 | Олишівське ПСГ (розповсюджується на Олишівське ПСГ та ГРС Серединка) | 89.905 | 4.949 | 1.148 | 0.116 | 0.196 | 0.005 | 0.048 | 0.038 | 0.05 | 1.571 | 1.97 | 0.004 | -5.6 | -5.3 | 0.751 | 8255 | 9143 | 11575
2015-09-14 |  | 89.716 | 5.092 | 1.113 | 0.111 | 0.187 | 0.006 | 0.043 | 0.034 | 0.026 | 1.643 | 2.025 | 0.004 | -6 | -5.5 | 0.752 | 8237 | 9123 | 11549
2015-09-22 |  | 89.863 | 5.003 | 1.115 | 0.112 | 0.188 | 0.005 | 0.043 | 0.034 | 0.025 | 1.61 | 1.997 | 0.005 | -9 | -8 | 0.751 | 8236 | 9123 | 11556
2015-09-29 |  | 89.728 | 5.059 | 1.146 | 0.117 | 0.203 | 0.005 | 0.047 | 0.038 | 0.042 | 1.604 | 2.007 | 0.004 | -8.7 | -6.9 | 0.753 | 8254 | 9142 | 11566
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 30.09.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 30.09.2015 р.