## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого «Чернігівмитниця»
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.09.2015 р. по 30.09.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «Київтрансгаз»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2015-09-07 | Олишівське ПСГ | 89.905 | 4.949 | 1.148 | 0.116 | 0.196 | 0.005 | 0.048 | 0.038 | 0.05 | 1.571 | 1.97 | 0.004 | -5.6 | -5.3 | 0.751 | 8255 | 9143 | 11575 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-09-14 |  | 89.716 | 5.092 | 1.113 | 0.111 | 0.187 | 0.006 | 0.043 | 0.034 | 0.026 | 1.643 | 2.025 | 0.004 | -6 | -5.5 | 0.752 | 8237 | 9123 | 11549
2015-09-22 |  | 89.863 | 5.003 | 1.115 | 0.112 | 0.188 | 0.005 | 0.043 | 0.034 | 0.025 | 1.61 | 1.997 | 0.005 | -9 | -8 | 0.751 | 8236 | 9123 | 11556
2015-09-29 |  | 89.728 | 5.059 | 1.146 | 0.117 | 0.203 | 0.005 | 0.047 | 0.038 | 0.042 | 1.604 | 2.007 | 0.004 | -8.7 | -6.9 | 0.753 | 8254 | 9142 | 11566
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 30.09.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 30.09.2015 р.