## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.09.2015 р. по 30.09.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2015-09-01 | ГРС №2 м.Чернігів | 90.009 | 4.915 | 1.108 | 0.113 | 0.196 | 0.003 | 0.049 | 0.04 | 0.023 | 1.569 | 1.971 | 0.004 | -3 | -1 | 0.75 | 8239 | 9126 | 11566 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-09-07 |  | 89.73 | 5.008 | 1.145 | 0.117 | 0.224 | 0.007 | 0.05 | 0.041 | 0.057 | 1.599 | 2.018 | 0.004 | -5.6 | -5.3 | 0.753 | 8261 | 9150 | 11570
2015-09-14 |  | 89.598 | 5.121 | 1.097 | 0.109 | 0.181 | 0.006 | 0.041 | 0.031 | 0.026 | 1.733 | 2.052 | 0.005 | -6 | -5.5 | 0.752 | 8224 | 9109 | 11528
2015-09-21 |  | 89.846 | 5.031 | 1.093 | 0.108 | 0.18 | 0.006 | 0.038 | 0.028 | 0.01 | 1.648 | 2.007 | 0.005 | -7.7 | -5.8 | 0.75 | 8222 | 9107 | 11541
2015-09-28 |  | 89.736 | 5.092 | 1.118 | 0.11 | 0.177 | 0.006 | 0.035 | 0.026 | 0.01 | 1.648 | 2.037 | 0.005 | -8.7 | -7.2 | 0.751 | 8225 | 9110 | 11539
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 30.09.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 30.09.2015 р.