## 17-2
ВХАЛ Сумського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію № РУ-1071/12,
чинне до 10 травня 2017 року | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сумським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
газопроводів УПУ, ПРОГРЕС, ЄККР, ЄКК+ЄКД за період
з 1 по 31 січня 2016р.
Дата | Компонентний склад газу, % мол. | [11 empty] | Відносна густина | Густина, кг/м³ | Теплота згорання нижча, МДж/м³ | Теплота згорання вища, МДж/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³ | Точка роси вологи (Р=3,92МПа), °C | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Маса механічних домішок, г/м³
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео -пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю
при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
МГ: УПУ
04.01. | 95.835 | 2.288 | 0.743 | 0.128 | 0.13 | 0.002 | 0.028 | 0.022 | 0.023 | 0.005 | 0.63 | 0.166 | 0.5828 | 0.7019 | 34.43 | 38.16 | 49.98 | -19.2 | відc. | < 0,01 | відc.
11.01. | 95.74 | 2.358 | 0.764 | 0.129 | 0.128 | 0.002 | 0.027 | 0.02 | 0.02 | 0.006 | 0.627 | 0.179 | 0.5833 | 0.7025 | 34.45 | 38.18 | 49.99 | -18.5
18.01. | 95.659 | 2.404 | 0.787 | 0.133 | 0.135 | 0.002 | 0.028 | 0.022 | 0.021 | 0.006 | 0.62 | 0.183 | 0.5839 | 0.7033 | 34.48 | 38.22 | 50.01 | -22.6
25.01. | 95.511 | 2.51 | 0.813 | 0.136 | 0.136 | 0.002 | 0.03 | 0.022 | 0.026 | 0.007 | 0.616 | 0.191 | 0.585 | 0.7046 | 34.54 | 38.27 | 50.04 | -22.7
МГ: Прогрес
04.01. | 95.972 | 2.182 | 0.711 | 0.123 | 0.126 | 0.002 | 0.029 | 0.023 | 0.04 | 0.005 | 0.631 | 0.156 | 0.5821 | 0.7012 | 34.4 | 38.13 | 49.97 | -19.3 | відc. | < 0,01 | відc.
11.01. | 95.743 | 2.358 | 0.764 | 0.129 | 0.129 | 0.002 | 0.027 | 0.02 | 0.023 | 0.006 | 0.621 | 0.178 | 0.5833 | 0.7026 | 34.45 | 38.18 | 49.99 | -18
18.01. | 95.635 | 2.417 | 0.789 | 0.134 | 0.135 | 0.002 | 0.028 | 0.022 | 0.025 | 0.006 | 0.624 | 0.183 | 0.5842 | 0.7036 | 34.5 | 38.23 | 50.01 | -22.1
25.01. | 95.72 | 2.386 | 0.769 | 0.128 | 0.127 | 0.002 | 0.027 | 0.019 | 0.019 | 0.007 | 0.622 | 0.174 | 0.5833 | 0.7026 | 34.46 | 38.19 | 50 | -22.4
МГ: ЄККР
04.01. | 95.902 | 2.245 | 0.729 | 0.125 | 0.126 | 0.002 | 0.028 | 0.021 | 0.02 | 0.006 | 0.633 | 0.163 | 0.5822 | 0.7012 | 34.4 | 38.13 | 49.97 | -19.6 | відc. | < 0,01 | відc.
11.01. | 95.736 | 2.362 | 0.766 | 0.129 | 0.129 | 0.002 | 0.028 | 0.02 | 0.019 | 0.006 | 0.624 | 0.179 | 0.5833 | 0.7026 | 34.45 | 38.18 | 49.99 | -18.2
18.01. | 95.68 | 2.397 | 0.781 | 0.132 | 0.133 | 0.002 | 0.028 | 0.021 | 0.02 | 0.005 | 0.619 | 0.182 | 0.5838 | 0.7031 | 34.48 | 38.21 | 50.01 | -22.2
25.01. | 95.722 | 2.387 | 0.771 | 0.129 | 0.127 | 0.002 | 0.027 | 0.019 | 0.017 | 0.007 | 0.618 | 0.174 | 0.5833 | 0.7025 | 34.46 | 38.19 | 50 | -22.3
МГ: ЄКК + ЄКД
ГРС-1 (ГРС Загорське, Хотінь, Юнаківка, Краснопілля, Осоївка, Могриця, Угроїди, Гринцево, Колядинець, Липова Долина, Віри, Білопілля, Путивль, Буринь, Дубов'язівка, Конотоп, Головашівка, ГРС-1, ГРС-2, Низи, Бішкінь, Тростянець, Косівщина, Червоне село, Дослідна станція)
04.01. | 89.304 | 5.476 | 1.473 | 0.145 | 0.226 | 0.002 | 0.044 | 0.037 | 0.05 | 0.008 | 1.377 | 1.858 | 0.6278 | 0.7562 | 34.98 | 38.72 | 48.87 | -16 | відc. | < 0,01 | відc.
11.01. | 89.446 | 5.645 | 1.265 | 0.116 | 0.179 | 0.001 | 0.044 | 0.037 | 0.049 | 0.008 | 1.281 | 1.929 | 0.6257 | 0.7537 | 34.87 | 38.59 | 48.79 | -13
18.01. | 88.683 | 5.947 | 1.431 | 0.13 | 0.209 | 0.001 | 0.045 | 0.038 | 0.045 | 0.008 | 1.403 | 2.06 | 0.6312 | 0.7603 | 34.98 | 38.71 | 48.72 | -9.2
25.01. | 86.42 | 6.988 | 2.112 | 0.18 | 0.308 | 0.001 | 0.049 | 0.042 | 0.046 | 0.008 | 1.481 | 2.365 | 0.6486 | 0.7812 | 35.6 | 39.37 | 48.89 | -10.3
ГРС Ворожба ( Ворожба, Мартинівка, Олешня)
04.01. | 92.881 | 3.827 | 0.904 | 0.131 | 0.183 | 0.007 | 0.055 | 0.043 | 0.058 | 0.008 | 1.589 | 0.314 | 0.5999 | 0.7225 | 34.69 | 38.42 | 49.6 | -7.8 | відс. | < 0,01 | відс.
11.01. | 92.806 | 3.88 | 0.911 | 0.132 | 0.185 | 0.007 | 0.055 | 0.043 | 0.062 | 0.007 | 1.595 | 0.317 | 0.6004 | 0.7232 | 34.71 | 38.44 | 49.61 | -7.6
18.01. | 92.854 | 3.838 | 0.901 | 0.131 | 0.183 | 0.007 | 0.055 | 0.043 | 0.068 | 0.008 | 1.594 | 0.318 | 0.6003 | 0.723 | 34.7 | 38.43 | 49.6 | -7.5
25.01. | 92.863 | 3.836 | 0.899 | 0.13 | 0.183 | 0.007 | 0.055 | 0.043 | 0.067 | 0.008 | 1.591 | 0.318 | 0.6002 | 0.7229 | 34.7 | 38.43 | 49.6 | -7
Головний інженер Сумського ЛВУ МГ О.Б.Соловйов 28.01.2016р.
Завідувач ВХАЛ Журавльова В.В. 28.01.2016р.