## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Чернігівгаз»
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.01.2016 р. по 31.01.2016 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ (кВт·год/м³) | Теплота згоряння вища, МДж/м³ (кВт·год/м³) | Число Воббе вище, МДж/м³ (кВт·год/м³) | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2016-01-04 | ГРС №3 м.Чернігів (розповсюджується на ГРС: Іванівка (Чернігівського району), ГРС №2 м.Чернігів, ГРС №3 м.Чернігів, М.Коцю-бинськ, Брусилів, Снов’янка, Гончарівськ, Орлівка, Куликівка, Ковчин, Локнисте, Щорс, Петрівка, Городня, Хоробичі, Деревини, Ріпки, Добрянка, Любеч, В.Зліїв, Т. Шевченка , Дніпровське, Березне, Мена, Сосниця, Жовтневе, Волосківці, Славутич) | 90.1925 | 4.8694 | 1.0813 | 0.1084 | 0.1733 | 0.0062 | 0.0438 | 0.0352 | 0.0549 | 1.5863 | 1.8442 | 0.0043 | -8.5 | -10.7 | 0.7475 | 34,4962 (9,5823) | 38,1937 (10,6094) | 48,4821 (13,4673) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-11 |  | 91.6962 | 4.1078 | 0.9071 | 0.1104 | 0.1549 | 0.0058 | 0.0378 | 0.0289 | 0.0284 | 1.3248 | 1.5932 | 0.0048 | -8.3 | -10.4 | 0.7354 | 34,3168 (9,5324) | 38,0083 (10,5579) | 48,6427 (13,5119) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-18 |  | 90.6303 | 4.6299 | 1.045 | 0.1127 | 0.1822 | 0.005 | 0.0442 | 0.0361 | 0.0368 | 1.5252 | 1.7478 | 0.0047 | -10.7 | -12.6 | 0.7439 | 34,4538 (9,5705) | 38,1504 (10,5973) | 48,5428 (13,4841) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-25 |  | 89.886 | 4.9984 | 1.1442 | 0.118 | 0.1996 | 0.0038 | 0.05 | 0.0416 | 0.0784 | 1.6129 | 1.863 | 0.0041 | -9 | -11 | 0.7509 | 34,6164 (9,6157) | 38,3219 (10,6450) | 48,5343 (13,4818) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-05 | ГРС Остер (розповсюджується на ГРС: Козелець, Чемер, Десна, Остер, Булахів) | 90.1525 | 4.8695 | 1.102 | 0.1132 | 0.1902 | 0.0068 | 0.0464 | 0.0384 | 0.0504 | 1.589 | 1.8372 | 0.0044 | -8.1 | -9.8 | 0.7481 | 34,5259 (9,5905) | 38,2257 (10,6183) | 48,5040 (13,4733) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-11 |  | 91.7325 | 4.0967 | 0.9061 | 0.1106 | 0.1612 | 0.0057 | 0.0353 | 0.026 | 0.0148 | 1.312 | 1.5947 | 0.0042 | -8.5 | -10.9 | 0.7348 | 34,2993 (9,5276) | 37,9896 (10,5527) | 48,6365 (13,5101) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-19 |  | 90.077 | 4.91 | 1.1148 | 0.115 | 0.1963 | 0.0053 | 0.048 | 0.0398 | 0.0545 | 1.5987 | 1.8364 | 0.0042 | -9.8 | -11 | 0.7488 | 34,5533 (9,5981) | 38,2548 (10,6263) | 48,5176 (13,4771) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-26 |  | 90.0329 | 4.9355 | 1.1282 | 0.1158 | 0.1988 | 0.0032 | 0.0478 | 0.0392 | 0.0572 | 1.5974 | 1.8397 | 0.0042 | -9 | -10.4 | 0.7492 | 34,5693 (9,6026) | 38,2720 (10,6311) | 48,5261 (13,4795) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-12 | ГРС Н.-Сіверський (розповсюджується на ГРС: Корюківка, Наумівка, Сядрино, Семенівка, Костобобрів, Олександрівка, Хотіївка, Жадово, Іванівка (Семенівського району), Машево, Радомка, Н.Сіверський, Горбово, Печенюги, Б.Вороб’ївка, Забаровка, Кірове) | 90.2577 | 4.8238 | 1.0924 | 0.1128 | 0.1975 | 0.005 | 0.0463 | 0.0379 | 0.0399 | 1.5727 | 1.8102 | 0.0039 | -8.7 | -10.7 | 0.747 | 34,5129 (9,5869) | 38,2123 (10,6145) | 48,5202 (13,4778) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-21 |  | 91.3483 | 4.2632 | 0.9494 | 0.1143 | 0.1759 | 0.0036 | 0.0411 | 0.0337 | 0.0532 | 1.3763 | 1.6364 | 0.0045 | -9.2 | -10.4 | 0.7389 | 34,4056 (9,5571) | 38,1022 (10,5839) | 48,6478 (13,5133) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-28 |  | 90.0942 | 4.9094 | 1.1208 | 0.1152 | 0.1961 | 0.0037 | 0.0477 | 0.0402 | 0.043 | 1.5924 | 1.8329 | 0.0044 | -10 | -10.8 | 0.7484 | 34,5431 (9,5953) | 38,2440 (10,6233) | 48,5161 (13,4767) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-04 | ГРС Олишівка | 90.0777 | 4.9068 | 1.1159 | 0.1169 | 0.1846 | 0.0053 | 0.0488 | 0.0404 | 0.0578 | 1.5928 | 1.8483 | 0.0047 | -7.4 | -8.9 | 0.7489 | 34,5488 (9,5969) | 38,2499 (10,6250) | 48,5094 (13,4748) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-11 |  | 91.484 | 4.2054 | 0.9323 | 0.1138 | 0.1787 | 0.006 | 0.0393 | 0.0305 | 0.0322 | 1.3501 | 1.6227 | 0.0049 | -8.5 | -10.9 | 0.7374 | 34,3667 (9,5463) | 38,0611 (10,5725) | 48,6436 (13,5121) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-18 |  | 90.4798 | 4.6974 | 1.0591 | 0.1147 | 0.1876 | 0.0079 | 0.0465 | 0.0388 | 0.0511 | 1.5372 | 1.7754 | 0.0047 | -10.3 | -10.6 | 0.7456 | 34,4979 (9,5828) | 38,1971 (10,6103) | 48,5476 (13,4854) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-25 |  | 89.9104 | 4.9814 | 1.1409 | 0.1173 | 0.1995 | 0.0034 | 0.0496 | 0.0407 | 0.0833 | 1.6119 | 1.8575 | 0.0041 | -8.7 | -9.4 | 0.7508 | 34,6163 (9,6156) | 38,3220 (10,6450) | 48,5381 (13,4828) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-06 | Олишівське ПСГ (розповсюджується на Олишівське ПСГ та ГРС Серединка) | 90.1352 | 4.8658 | 1.1057 | 0.1151 | 0.1939 | 0.0064 | 0.0493 | 0.0411 | 0.0658 | 1.5842 | 1.8333 | 0.0043 | -8.1 | -9.8 | 0.7487 | 34,5594 (9,5998) | 38,2616 (10,6282) | 48,5294 (13,4804) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-13 |  | 90.255 | 4.8223 | 1.0939 | 0.1135 | 0.1825 | 0.0073 | 0.048 | 0.0404 | 0.066 | 1.5651 | 1.8021 | 0.0039 | -8.6 | -10.5 | 0.7476 | 34,5479 (9,5966) | 38,2500 (10,6250) | 48,5504 (13,4862) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-18 |  | 90.3044 | 4.7812 | 1.0821 | 0.1139 | 0.1928 | 0.0061 | 0.0486 | 0.04 | 0.0667 | 1.5599 | 1.8002 | 0.0042 | -10.3 | -10.6 | 0.7474 | 34,5414 (9,5948) | 38,2432 (10,6231) | 48,5496 (13,4860) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-25 |  | 89.9021 | 4.9744 | 1.1338 | 0.1175 | 0.1995 | 0.0047 | 0.0529 | 0.0457 | 0.0969 | 1.6088 | 1.8595 | 0.0042 | -8.8 | -10.3 | 0.7513 | 34,6388 (9,6219) | 38,3461 (10,6517) | 48,5521 (13,4867) | відс. | <0,01 | <0,01
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____В.О. Шутішин підпис______________ дата 01.02.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.02.2016 р.