## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Криворізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ПЄ0048/2013 дійсне до 16.05.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Криворізьким ЛВУМГ по ГРС1м.Кривий Ріг,ГРС 1Ам.Кривий Ріг, ГРС 2 м.Кривий Ріг,ГРС с.Широке( Мічуріна) , ГРС с.Червоноармійське, ГРС с.Сергіївка, ГРС смт. Софіївка, ГРС с. Гуляй поле, ГРС с.Лозоватка(Преображенка ), ГРС с. Олександрівка, ГРС м. Зеленодольськ , ГРС с.Червона Зірка( Апостолово2), ГРС м. Апостолове, ГРС с. Дмитрівка, ГРС с. Кірове , ГРС с. Лошкарівка, ГРС м.Нікополь, ГРС с. Олександропіль, ГРС м.Марганець, ГРС м. Орджонікідзе , ГРСс.Південне(Нікополь 2), ГРС с. Новоюлівка, ГРС с.Кам'яне поле та прийнятого ПАТ Криворіжгаз, ПАТ Дніпропетровськгаз Дніпропетровська обл, ВАТ Кіровоградгаз Кіровоградська обл,
по магістральному газопроводу ШДО за період з 01.10.2016 по 31.10.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 95.383 | 2.556 | 0.835 | 0.132 | 0.133 | 0.003 | 0.026 | 0.018 | 0.017 |  | 0.677 | 0.22 | 0.705 | 34.51 | 8242.5719 | 38.26 | 9138.244 | 50 |  |  | відсутні |  |  | 100 | ОК | 49.4984 | 11822.5
2 | 95.478 | 2.485 | 0.815 | 0.127 | 0.132 | 0.004 | 0.025 | 0.018 | 0.016 |  | 0.694 | 0.206 | 0.704 | 34.47 | 8233.0181 | 38.22 | 9128.6902 | 49.98 | [5 empty] | 100 | ОК | 0
3 | 95.529 | 2.457 | 0.802 | 0.125 | 0.13 | 0.003 | 0.025 | 0.018 | 0.016 |  | 0.696 | 0.199 | 0.704 | 34.46 | 8230.6296 | 38.2 | 9123.9133 | 49.98 | [5 empty] | 100 | ОК | 0
4 | 95.54 | 2.451 | 0.8 | 0.125 | 0.129 | 0.004 | 0.024 | 0.017 | 0.016 |  | 0.698 | 0.196 | 0.704 | 34.45 | 8228.2411 | 38.2 | 9123.9133 | 49.97 | -16 | -12.5 |  |  |  | 100 | ОК | 49.9402 | 11928
5 | 95.443 | 2.519 | 0.82 | 0.13 | 0.132 | 0.003 | 0.025 | 0.018 | 0.016 |  | 0.689 | 0.205 | 0.705 | 34.49 | 8237.795 | 38.24 | 9133.4671 | 49.99 |  |  |  | 0.0031 | <0,0001 | 100 | ОК | 49.9297 | 11925.5
6 | 95.388 | 2.552 | 0.828 | 0.131 | 0.133 | 0.003 | 0.026 | 0.019 | 0.016 |  | 0.692 | 0.212 | 0.705 | 34.5 | 8240.1834 | 38.25 | 9135.8555 | 49.99 | [5 empty] | 100 |  | 49.9025 | 11919
7 | 95.397 | 2.544 | 0.827 | 0.126 | 0.133 | 0.003 | 0.025 | 0.019 | 0.017 |  | 0.693 | 0.216 | 0.705 | 34.49 | 8237.795 | 38.24 | 9133.4671 | 49.99 | [5 empty] | 100 |  | 49.8786 | 11913.3
8 | 95.429 | 2.527 | 0.82 | 0.125 | 0.131 | 0.003 | 0.025 | 0.017 | 0.016 |  | 0.693 | 0.214 | 0.705 | 34.48 | 8235.4065 | 38.23 | 9131.0786 | 49.98 | [5 empty] | 100 |  | 0
9 | 95.421 | 2.534 | 0.819 | 0.125 | 0.132 | 0.003 | 0.025 | 0.018 | 0.016 |  | 0.695 | 0.212 | 0.705 | 34.48 | 8235.4065 | 38.23 | 9131.0786 | 49.98 | [5 empty] | 100 |  | 49.8941 | 11917
10 | 95.436 | 2.525 | 0.815 | 0.125 | 0.131 | 0.004 | 0.024 | 0.017 | 0.015 |  | 0.697 | 0.211 | 0.705 | 34.48 | 8235.4065 | 38.22 | 9128.6902 | 49.98 |  |  |  | 0.006 | <0,0001 | 100 |  | 0
11 | 95.413 | 2.531 | 0.819 | 0.127 | 0.131 | 0.004 | 0.025 | 0.018 | 0.016 |  | 0.701 | 0.215 | 0.705 | 34.48 | 8235.4065 | 38.23 | 9131.0786 | 49.98 | [5 empty] | 100 |  | 0
12 | 95.451 | 2.508 | 0.814 | 0.124 | 0.129 | 0.002 | 0.025 | 0.019 | 0.015 |  | 0.7 | 0.213 | 0.704 | 34.47 | 8233.0181 | 38.22 | 9128.6902 | 49.97 | -21.1 | -16.4 |  |  |  | 100 |  | 0
13 | 95.441 | 2.506 | 0.817 | 0.126 | 0.132 | 0.003 | 0.026 | 0.018 | 0.016 |  | 0.702 | 0.213 | 0.705 | 34.47 | 8233.0181 | 38.22 | 9128.6902 | 49.97 | [5 empty] | 100 |  | 0
14 | 95.479 | 2.479 | 0.807 | 0.123 | 0.132 | 0.003 | 0.025 | 0.018 | 0.016 |  | 0.709 | 0.209 | 0.704 | 34.46 | 8230.6296 | 38.2 | 9123.9133 | 49.96 | [5 empty] | 100 |  | 0
15 | 95.354 | 2.531 | 0.839 | 0.126 | 0.14 | 0.003 | 0.029 | 0.022 | 0.02 |  | 0.721 | 0.215 | 0.706 | 34.51 | 8242.5719 | 38.25 | 9135.8555 | 49.98 | [5 empty] | 100 | ОК | 0
16 | 94.117 | 3.259 | 0.938 | 0.121 | 0.14 | 0.003 | 0.029 | 0.022 | 0.02 |  | 1.121 | 0.23 | 0.713 | 34.6 | 8264.068 | 38.35 | 9159.7401 | 49.85 | [5 empty] | 100 | ОК | 0
17 | 93.924 | 3.295 | 0.94 | 0.116 | 0.138 | 0.003 | 0.029 | 0.021 | 0.021 |  | 1.251 | 0.262 | 0.714 | 34.56 | 8254.5142 | 38.3 | 9147.7978 | 49.74 | [5 empty] | 100 | ОК | 0
18 | 91.976 | 4.591 | 1.165 | 0.113 | 0.142 | 0.003 | 0.029 | 0.02 | 0.02 |  | 1.649 | 0.292 | 0.727 | 34.87 | 8328.5564 | 38.63 | 9226.617 | 49.73 | -21.8 | -16.1 |  | 0.003 | <0,0001 | 100 |  | 0
19 | 93.891 | 3.621 | 1.003 | 0.122 | 0.133 | 0.003 | 0.026 | 0.019 | 0.019 |  | 0.955 | 0.208 | 0.715 | 34.78 | 8307.0603 | 38.55 | 9207.5093 | 50.05 | [5 empty] | 100 |  | 0
20 | 94.913 | 2.724 | 0.948 | 0.141 | 0.174 | 0.003 | 0.039 | 0.029 | 0.035 |  | 0.756 | 0.238 | 0.71 | 34.67 | 8280.7872 | 38.43 | 9178.8478 | 50.05 | [5 empty] | 100 |  | 0
21 | 95.106 | 2.634 | 0.884 | 0.132 | 0.159 | 0.003 | 0.034 | 0.026 | 0.037 |  | 0.76 | 0.225 | 0.708 | 34.59 | 8261.6796 | 38.34 | 9157.3517 | 50.01 | [5 empty] | 100 |  | 0
22 | 95.373 | 2.521 | 0.815 | 0.124 | 0.135 | 0.003 | 0.026 | 0.02 | 0.021 |  | 0.751 | 0.211 | 0.705 | 34.47 | 8233.0181 | 38.22 | 9128.6902 | 49.95 | [5 empty] | 100 |  | 0
23 | 95.076 | 2.68 | 0.873 | 0.129 | 0.145 | 0.003 | 0.029 | 0.023 | 0.026 |  | 0.796 | 0.22 | 0.708 | 34.55 | 8252.1257 | 38.3 | 9147.7978 | 49.97 | [5 empty] | 100 |  | 0
24 | 95.129 | 2.645 | 0.854 | 0.127 | 0.144 | 0.003 | 0.028 | 0.022 | 0.024 |  | 0.801 | 0.223 | 0.707 | 34.52 | 8244.9604 | 38.27 | 9140.6325 | 49.95 | -18.8 | -13.8 |  | * | * | 100 | ОК | 0
25 | 95.062 | 2.681 | 0.861 | 0.124 | 0.143 | 0.003 | 0.028 | 0.021 | 0.026 |  | 0.82 | 0.231 | 0.707 | 34.52 | 8244.9604 | 38.27 | 9140.6325 | 49.94 | [5 empty] | 100 | ОК | 0
26 | 95.082 | 2.668 | 0.854 | 0.124 | 0.143 | 0.003 | 0.028 | 0.021 | 0.025 |  | 0.823 | 0.229 | 0.707 | 34.51 | 8242.5719 | 38.26 | 9138.244 | 49.93 | [5 empty] | 100 | ОК | 0
27 | 95.107 | 2.651 | 0.844 | 0.125 | 0.145 | 0.004 | 0.029 | 0.02 | 0.023 |  | 0.825 | 0.227 | 0.707 | 34.51 | 8242.5719 | 38.25 | 9135.8555 | 49.92 | [5 empty] | 100 | ОК | 0
28 | 95.111 | 2.643 | 0.841 | 0.124 | 0.142 | 0.004 | 0.031 | 0.022 | 0.024 |  | 0.831 | 0.227 | 0.707 | 34.5 | 8240.1834 | 38.25 | 9135.8555 | 49.5 | [5 empty] | 100 |  | 0
29 | 95.163 | 2.62 | 0.834 | 0.123 | 0.139 | 0.004 | 0.027 | 0.022 | 0.024 |  | 0.818 | 0.226 | 0.707 | 34.49 | 8237.795 | 38.24 | 9133.4671 | 49.92 | [5 empty] | 100 |  | 0
30 | 95.162 | 2.625 | 0.837 | 0.124 | 0.141 | 0.004 | 0.027 | 0.021 | 0.023 |  | 0.813 | 0.223 | 0.707 | 34.5 | 8240.1834 | 38.24 | 9133.4671 | 49.93 | [5 empty] | 100 | ОК | 0
31 | 95.145 | 2.633 | 0.838 | 0.123 | 0.141 | 0.003 | 0.029 | 0.02 | 0.022 |  | 0.821 | 0.225 | 0.707 | 34.49 | 8237.795 | 38.24 | 9133.4671 | 49.92 | -23.1 | -15.6 | відсутні | * | * | 100 | ОК | 0
*- прибор в повірці
| Начальник Криворізького ЛВУМГ Р.В.Матвієнко | [15 empty] | 01.11.2016 р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ О.Г.Степанова | [15 empty] | 01.11.2016 р.
| ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Лист2
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Криворізьким ЛВУМГ по ГРС1м.Кривий Ріг,ГРС 1Ам.Кривий Ріг, ГРС 2 м.Кривий Ріг,ГРС с.Широке( Мічуріна) ГРС с.Лозоватка(Преображенка ), ГРС Орджонікідзе, ГРС Нікополь, ГРС Марганець, ГРС Дмитрівка, ГРС Лошкарівка, ГРС Олександрополь, ГРС Кірово, ГРС Зеленодольск, ГРС Апостолово, ГРС Червона Зірка, ГРС Червоноармійське та прийнятого ПАТ Криворіжгаз, ПАТ Дніпропетровськгаз Дніпропетровська обл, ВАТ Кіровоградгаз Кіровоградська обл,
по магістральному газопрову ШДО за період з 01.10.2016 по 31.10.2016 р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [34 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС 1 м Кривий Ріг | ГРС 1А м Кривий Ріг | ГРС 2 м Кривий Ріг | ГРС Червоноармійське |  |  | ГРС Гуляй Поле | ГРС Олександрівка | ГРС Зеленодольск | ГРС Червона Зірка | ГРС Апостолово | ГРС Дмитрівка | ГРС Марганець | ГРС Нікополь | ГРС Котовського | ГРС Олександропіль | ГРС Орджонікідзе | ГРС Софіївка | ГРС Новоюлівкак | ГРС Преображенка | ГРС с Південне | ГРС Широке | ГРС Лошкарівка
1 | 494149.41 | 1081793.88 | 201554.33 | 789.11 |  |  | 6873.49 | 4702.49 | 44806.21 | 3677.66 | 10941.84 | 413.76 | 28517.94 | 120822.76 | 766.37 | 1519.16 | 25146.42 | 6873.49 | 937.27 | 4702.49 | 10470.54 | 789.11 | 1014.94 | [12 empty] | 2051262.67 | 34.51 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 511652.44 | 1058882.09 | 216764.66 | 781.06 |  |  | 6876.69 | 4605.95 | 90497.5 | 3721.36 | 11924.2 | 408.87 | 30437.62 | 130802.51 | 794.55 | 1564.33 | 22500.44 | 6876.69 | 940.59 | 4605.95 | 10719.66 | 781.06 | 962.3 | [12 empty] | 2117100.52 | 34.47
3 | 610913.25 | 1187257.41 | 221376.42 | 642.62 |  |  | 6401.44 | 4016.41 | 179947.41 | 3252.71 | 9418.7 | 342.96 | 32401.52 | 188259.12 | 664.42 | 1309.9 | 26011.85 | 6401.44 | 803.25 | 4016.41 | 8949.84 | 642.62 | 885.57 | [12 empty] | 2493915.27 | 34.46
4 | 714085.81 | 939433.75 | 212179.41 | 597.82 |  |  | 5998.5 | 3873.8 | 165500.9 | 3259.08 | 10106.17 | 343.59 | 29945.28 | 224119.51 | 691.29 | 1310.07 | 25424.89 | 5998.5 | 1073.65 | 3873.8 | 7112.12 | 597.82 | 879.37 | [12 empty] | 2356405.13 | 34.45
5 | 455976.52 | 933847.44 | 255009.2 | 1824.26 |  |  | 8280.66 | 4958.58 | 87026.49 | 3770.08 | 13102.38 | 457.08 | 32311.1 | 242691.28 | 872.58 | 1555.63 | 17042.63 | 8280.66 | 1204.07 | 4958.58 | 8229.42 | 1824.26 | 1253.6 | [12 empty] | 2084476.5 | 34.49
6 | 480010.72 | 1004026.63 | 246970.53 | 1120.13 |  |  | 7837.39 | 4777.37 | 124845.32 | 4267.34 | 12544.58 | 504.36 | 29561.4 | 246749.37 | 817.92 | 1470.74 | 27434.27 | 7837.39 | 1329.47 | 4777.37 | 9364.45 | 1120.13 | 1225.69 | [12 empty] | 2218592.57 | 34.5
7 | 417657.45 | 960953.19 | 234141.85 | 1125.79 |  |  | 8784.85 | 5294.9 | 47664.36 | 4391.67 | 13636.5 | 525.96 | 29532.9 | 247937.01 | 900.64 | 1493.92 | 22042.23 | 8784.85 | 1325.7 | 5294.9 | 6850.9 | 1125.79 | 1270.67 | [12 empty] | 2020736.03 | 34.49
8 | 426148.31 | 919742.41 | 247993.27 | 1688.01 |  |  | 11463.54 | 6689.57 | 245969.67 | 5988.18 | 19458.64 | 604.57 | 37773.28 | 157579.53 | 1307.4 | 1930.58 | 28870.89 | 11463.54 | 2001.77 | 6689.57 | 9826.94 | 1688.01 | 2106.76 | [12 empty] | 2146984.44 | 34.48
9 | 432716.05 | 946977.25 | 292055.18 | 1380.99 |  |  | 12956 | 7858.15 | 272542.9 | 6770.51 | 21120.79 | 740.1 | 49922.84 | 220279.47 | 1422.48 | 2010.35 | 37847.19 | 12956 | 2029.83 | 7858.15 | 11766.38 | 1380.99 | 2201.53 | [12 empty] | 2344793.13 | 34.48
10 | 460249.02 | 930586.81 | 285701.6 | 1338.43 |  |  | 12625.47 | 6677.18 | 144214.39 | 6707.25 | 21043.65 | 632.04 | 51064.81 | 240137.91 | 1299.47 | 1970.09 | 38491.12 | 12625.47 | 2287.44 | 6677.18 | 10564.79 | 1338.43 | 2139.6 | [12 empty] | 2238372.15 | 34.48
11 | 459606.34 | 922182.09 | 281226.13 | 1576.59 |  |  | 13137.25 | 6995.32 | 215860.9 | 6234.81 | 20966.9 | 679.44 | 44210.66 | 266156.59 | 1278.58 | 1881.92 | 38740.77 | 13137.25 | 2119.99 | 6995.32 | 9007.78 | 1576.59 | 2192.8 | [12 empty] | 2315764.02 | 34.48
12 | 509415.97 | 954487.16 | 324048.16 | 3207.65 |  |  | 18358.05 | 11258.3 | 122786.71 | 8668.88 | 31430.98 | 828.42 | 61502.2 | 287194.91 | 1858.08 | 2556.9 | 50652 | 18358.05 | 2964.59 | 11258.3 | 18916.28 | 3207.65 | 3199.28 | [12 empty] | 2446158.52 | 34.47
13 | 482068.77 | 1059033.25 | 369878.04 | 3695.73 |  |  | 23105.63 | 14504.97 | 164911.78 | 12782.38 | 41989.24 | 1125.98 | 80105.46 | 316858.06 | 3101.41 | 3413.84 | 58022.56 | 23105.63 | 4085.18 | 14504.97 | 19062.46 | 3695.73 | 4183.33 | [12 empty] | 2703234.4 | 34.47
14 | 491264.23 | 1051073.19 | 355538.05 | 2802.74 |  |  | 22788.54 | 15987.81 | 194867.12 | 13373.22 | 46172.22 | 1197.41 | 85346.52 | 293133.1 | 2951.47 | 3473.32 | 64525.89 | 22788.54 | 3640.76 | 15987.81 | 22768.78 | 2802.74 | 4381.26 | [12 empty] | 2716864.72 | 34.46
15 | 540590.69 | 1017148.13 | 372337.21 | 3073.59 |  |  | 23423.03 | 13688.63 | 103536.97 | 15057.33 | 51228.25 | 1216.8 | 97465.17 | 283590.21 | 3125.9 | 3529.83 | 70740.41 | 23423.03 | 3883.98 | 13688.63 | 22244.87 | 3073.59 | 4737.07 | [12 empty] | 2670803.32 | 34.51
16 | 530500.05 | 1018160.72 | 391462.44 | 2744.62 |  |  | 24336.32 | 15717.36 | 294079.29 | 15018.1 | 52155.55 | 1250.39 | 96220.4 | 303244.1 | 3125.88 | 3540.34 | 78525.28 | 24336.32 | 4239.48 | 15717.36 | 23610.96 | 2744.62 | 4640.61 | [12 empty] | 2905370.19 | 34.6
17 | 658812.67 | 1258200.31 | 416083 | 3141.72 |  |  | 25100.13 | 14860.44 | 46972.33 | 15271.76 | 54097.48 | 1167.8 | 93728.21 | 374419.61 | 3246.83 | 3607.11 | 77582.03 | 25100.13 | 4237.78 | 14860.44 | 25309.58 | 3141.72 | 4825.59 | [12 empty] | 3123766.67 | 34.56
18 | 553366.72 | 1077549.28 | 534789.91 | 3189.1 |  |  | 26586.86 | 18531.81 | 70646.78 | 17608.51 | 59391.68 | 1322.22 | 100260.59 | 395132.9 | 3477.79 | 3869.61 | 86342.88 | 26586.86 | 4883.73 | 18531.81 | 25874.78 | 3189.1 | 5126.92 | [12 empty] | 3036259.84 | 34.87
19 | 568779.06 | 1193753.22 | 629340.1 | 3289.54 |  |  | 26853.47 | 17380.68 | 375885.82 | 17622.52 | 59264.01 | 1264.45 | 102912.24 | 371679.48 | 3594.5 | 3904.02 | 86744.64 | 26853.47 | 4985.31 | 17380.68 | 28093 | 3289.54 | 5201.05 | [12 empty] | 3548070.8 | 34.78
20 | 671226.94 | 1296405.44 | 662907.5 | 4486.18 |  |  | 27116.44 | 16635.23 | 166007.56 | 17880.73 | 59888.79 | 1382.88 | 105173.86 | 401262 | 4069.56 | 4006.64 | 91409.86 | 27116.44 | 4936.05 | 16635.23 | 26267.85 | 4486.18 | 5225.07 | [12 empty] | 3614526.43 | 34.67
21 | 671843.59 | 1200071.19 | 666147.87 | 4878.44 |  |  | 29904.08 | 16700.62 | 113622.85 | 17830.36 | 60410.03 | 1401.42 | 106197.74 | 366015.37 | 4238.19 | 4406.81 | 86833.45 | 29904.08 | 5133.7 | 16700.62 | 23857.44 | 4878.44 | 5437.59 | [12 empty] | 3436413.88 | 34.59
22 | 628528.75 | 1153897.75 | 613649.23 | 3091.7 |  |  | 28928.52 | 16361.28 | 131650.34 | 17517.16 | 60025.66 | 1355.93 | 102746.65 | 337467.48 | 4177.7 | 4429.31 | 89592.55 | 28928.52 | 4451.78 | 16361.28 | 24370.18 | 3091.7 | 5306.27 | [12 empty] | 3275929.74 | 34.47
23 | 649299.69 | 1242096.69 | 571121.56 | 3370.53 |  |  | 30194.87 | 19333.47 | 238543.85 | 18313.18 | 62646.36 | 1385.7 | 101745.4 | 336646.24 | 4166.79 | 4556.85 | 91083.9 | 30194.87 | 4404.08 | 19333.47 | 25017.88 | 3370.53 | 5322.79 | [12 empty] | 3462148.7 | 34.55
24 | 642881.81 | 1226022.13 | 691317.2 | 3678.71 |  |  | 29463.34 | 18059.75 | 395307.12 | 18408.07 | 66345.77 | 1422.03 | 104260.35 | 371214.4 | 4262.74 | 4581.24 | 97670.77 | 29463.34 | 4656.63 | 18059.75 | 25544.26 | 3678.71 | 5119.97 | [12 empty] | 3761418.09 | 34.52
25 | 674015.41 | 1172469.03 | 810014.34 | 4916.54 |  |  | 29609.12 | 19589.42 | 242489.42 | 20979.59 | 21194.01 | 1449.13 | 111143.2 | 447247.51 | 4432.52 | 4788.21 | 104643.5 | 29609.12 | 4900.66 | 19589.42 | 31537.9 | 4916.54 | 5863.38 | [12 empty] | 3765397.97 | 34.52
26 | 859970.78 | 1209356.25 | 924240.36 | 5414.43 |  |  | 30578.8 | 20563.34 | 63036.09 | 8557.42 | 13060.86 | 1547.31 | 114923.09 | 457560.23 | 4662.69 | 5196.37 | 106919.89 | 30578.8 | 5393.78 | 20563.34 | 33180.52 | 5414.43 | 2024.44 | [12 empty] | 3922743.22 | 34.51
27 | 995713.47 | 1391603.63 | 975858.84 | 5587.13 |  |  | 31627.81 | 19045.48 | 74603.97 | 13116.87 | 19609.78 | 1529.62 | 118860.73 | 459408.45 | 4987.75 | 5343.67 | 105767.77 | 31627.81 | 5196.98 | 19045.48 | 33071.55 | 5587.13 | 6087.6 | [12 empty] | 4323281.52 | 34.51
28 | 881037.19 | 1269557.06 | 1028067.32 | 5442.93 |  |  | 32804.86 | 20246.5 | 87986.07 | 20783.19 | 51685.18 | 1570.55 | 125809.95 | 460132.77 | 5231.14 | 5733.21 | 107001.19 | 32804.86 | 5620.24 | 20246.5 | 31840.09 | 5442.93 | 7086.74 | [12 empty] | 4206130.47 | 34.5
29 | 721558.06 | 1222342 | 1059823.08 | 4264.3 |  |  | 33602.01 | 19968.64 | 94272.49 | 24063.98 | 79492.3 | 1584.65 | 129519.98 | 384728.8 | 5411.19 | 5627.57 | 110837.55 | 33602.01 | 6007.91 | 19968.64 | 30288.24 | 4264.3 | 7429.89 | [12 empty] | 3998657.59 | 34.49
30 | 707008.84 | 1177859.09 | 1017596.7 | 3773 |  |  | 31971 | 17734.87 | 162541.6 | 22340.07 | 73993.88 | 1476.39 | 117431.8 | 364517.5 | 4794.54 | 5139.21 | 105413.55 | 31971 | 5093.94 | 17734.87 | 26640.09 | 3773 | 6734.48 | [12 empty] | 3905539.42 | 34.5
31 | 626357.03 | 1186341 | 1026431.32 | 3739.76 |  |  | 31383.52 | 17817,44* | 242941.1 | 21443.13 | 71236.73 | 1415.49 | 116917.26 | 400849.51 | 4628.67 | 5167.67 | 111127.69 | 31383.52 | 5208.92 | 17817.44 | 28270.92 | 3739.76 | 6594.48 | [12 empty] | 3942994.92 | 34.49
Загальний обсяг газу, м3 | 18527405.04 | 34263109.47 | 16135624.81 | 90653.15 | 0 | 0 | 658971.68 | 386618.32 | 5005565.31 | 388677.1 | 1199583.11 | 32547.3 | 2467950.15 | 9697837.69 | 90361.04 | 104888.42 | 2090990.06 | 658971.68 | 109978.51 | 404435.76 | 628630.45 | 90653.15 | 120660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93154112.84 | 34.5325 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [7 empty] | Р.В.Матвієнко
| Керівник підрозділу підприємства |  |  |  | підпис |  |  |  | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [7 empty] | Ю.А.Байда
| Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  |  | підпис |  |  |  | прізвище

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003