## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Слов`янськ
з газопроводу Новопсков-Краматорськ за період з 01.10.2016р. по 31.10.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [12 empty] | 0.734 | [10 empty] | 0
2 | [12 empty] | 0.7329 | [10 empty] | 0
3 | 92.622 | 3.9533 | 0.9843 | 0.127 | 0.1974 | 0.0143 | 0.0552 | 0.0446 | 0.0594 | 0.0087 | 1.6187 | 0.3151 | 0.7262 | 34.77 | 8305 | 38.51 | 9198 | 49.64 | [5 empty] | 100
4 | [12 empty] | 0.7289 | [10 empty] | 0
5 | [12 empty] | 0.7292 | [10 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0.729 | [10 empty] | 0
7 | [12 empty] | 0.7301 | [10 empty] | 0
8 | [12 empty] | 0.7357 | [10 empty] | 0
9 | [12 empty] | 0.7328 | [10 empty] | 0
10 | [12 empty] | 0.7382 | [10 empty] | 0
11 | 91.4341 | 3.95 | 1.138 | 0.149 | 0.2474 | 0.0136 | 0.0706 | 0.0592 | 0.1144 | 0.01 | 2.0997 | 0.714 | 0.7383 | 34.71 | 8292 | 38.43 | 9180 | 49.12 | -7.1 | -6.2 | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100 | ОК
12 | [12 empty] | 0.7402 | [10 empty] | 0
13 | [12 empty] | 0.7481 | [10 empty] | 0
14 | [12 empty] | 0.7444 | [10 empty] | 0
15 | [12 empty] | 0.7414 | [10 empty] | 0
16 | [12 empty] | 0.7434 | [10 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0.7353 | [10 empty] | 0
18 | 91.3931 | 4.3417 | 1.0327 | 0.1211 | 0.1805 | 0.0088 | 0.043 | 0.0325 | 0.0477 | 0.0108 | 2.3235 | 0.4646 | 0.7319 | 34.55 | 82.52 | 38.26 | 9138 | 49.09 | [5 empty] | 100
19 | [12 empty] | 0.7389 | [10 empty] | 0
20 | [12 empty] | 0.7316 | [10 empty] | 0
21 | [12 empty] | 0.7293 | [10 empty] | 0
22 | [12 empty] | 0.729 | [10 empty] | 0
23 | [12 empty] | 0.7319 | [10 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0.7317 | [10 empty] | 0
25 | 90.935 | 4.5343 | 1.0251 | 0.1014 | 0.1573 | 0.005 | 0.0318 | 0.0228 | 0.0227 | 0.0112 | 2.7272 | 0.4262 | 0.7305 | 34.38 | 8212 | 38.07 | 9094 | 48.84 | [5 empty] | 100
26 | [12 empty] | 0.7274 | [10 empty] | 0
27 | [12 empty] | 0.7282 | [10 empty] | 0
28 | [12 empty] | 0.7292 | [10 empty] | 0
29 | [12 empty] | 0.719 | [10 empty] | 0
30 | [12 empty] | 0.7161 | [10 empty] | 0
31 | [12 empty] | 0.7195 | [10 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О. Головко | [6 empty] | 2016
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О. Єрьоменко | [6 empty] | 2016
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ТОВ "Донецькоблгаз" по ГРС Слов`янськ
з газопроводу Новопсков-Краматорськ за період з 01.10.2016р. по 31.10.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Слов'янськ
1 | 78273.69 | [19 empty] | 78273.69 | 35.01 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 85839.2 | [19 empty] | 85839.2 | 35.01
3 | 81259.02 | [19 empty] | 81259.02 | 34.77
4 | 86477.91 | [19 empty] | 86477.91 | 34.77
5 | 76940.84 | [19 empty] | 76940.84 | 34.77
6 | 73987.04 | [19 empty] | 73987.04 | 34.77
7 | 69652.18 | [19 empty] | 69652.18 | 34.77
8 | 97388.7 | [19 empty] | 97388.7 | 34.77
9 | 103017.43 | [19 empty] | 103017.43 | 34.77
10 | 105742.77 | [19 empty] | 105742.77 | 34.77
11 | 109572.84 | [19 empty] | 109572.84 | 34.71
12 | 117401.05 | [19 empty] | 117401.05 | 34.71
13 | 110369.51 | [19 empty] | 110369.51 | 34.71
14 | 107013.54 | [19 empty] | 107013.54 | 34.71
15 | 106864.18 | [19 empty] | 106864.18 | 34.71
16 | 105970.14 | [19 empty] | 105970.14 | 34.71
17 | 104899.52 | [19 empty] | 104899.52 | 34.71
18 | 106917.06 | [19 empty] | 106917.06 | 34.55
19 | 107657.1 | [19 empty] | 107657.1 | 34.55
20 | 112746.57 | [19 empty] | 112746.57 | 34.55
21 | 121701.54 | [19 empty] | 121701.54 | 34.55
22 | 119147.2 | [19 empty] | 119147.2 | 34.55
23 | 120574.99 | [19 empty] | 120574.99 | 34.55
24 | 117043.14 | [19 empty] | 117043.14 | 34.55
25 | 128653.46 | [19 empty] | 128653.46 | 34.38
26 | 117699.69 | [19 empty] | 117699.69 | 34.38
27 | 105919.35 | [19 empty] | 105919.35 | 34.38
28 | 101296.98 | [19 empty] | 101296.98 | 34.38
29 | 98853.17 | [19 empty] | 98853.17 | 34.38
30 | 107742.48 | [19 empty] | 107742.48 | 34.38
31 | 101858.61 | [19 empty] | 101858.61 | 34.38
Загальний обсяг газу, м3 | 3188480.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188480.9 | 34.6271 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | С.Г. Таушан
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту Slaviansk (осн.) за 8/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | Ro, кг/м3 | ABC
1 | 78273.69 | 68.105 | 2.33 | 14.75 | 0.7287
2 | 85839.2 | 82.185 | 2.35 | 15.03 | 0.7287
3 | 81259.02 | 70.182 | 2.34 | 13.4 | 0.7288
4 | 86477.91 | 79.418 | 2.32 | 13.63 | 0.7288 | B
5 | 76940.84 | 67,022* | 2,36* | 15,75* | 0,7285* | A C
6 | 73987.04 | 58.856 | 2.33 | 16.45 | 0.7286
7 | 69652.18 | 52.464 | 2.35 | 14.7 | 0.7284
8 | 97388.7 | 104.578 | 2.32 | 14.79 | 0.7288
9 | 103017.43 | 117.527 | 2.31 | 15.18 | 0.7286
10 | 105742.77 | 125.553 | 2.3 | 14.61 | 0.7289 | B
11 | 109572.84 | 127,890* | 2,29* | 14,14* | 0,7290* | A C
12 | 117401.05 | 149.676 | 2.27 | 13.71 | 0.7288
13 | 110369.51 | 131.256 | 2.31 | 13.46 | 0.7285
14 | 107013.54 | 126.939 | 2.28 | 10.47 | 0.7285
15 | 106864.18 | 123.08 | 2.3 | 11.71 | 0.7288
16 | 105970.14 | 121.227 | 2.29 | 12.78 | 0.729
17 | 104899.52 | 123.164 | 2.28 | 14.55 | 0.7293 | B
18 | 106917.06 | 122.791 | 2.31 | 13.75 | 0.7289
19 | 107657.1 | 122.649 | 2.32 | 11.41 | 0.7284
20 | 112746.57 | 131.584 | 2.33 | 12.36 | 0.7285
21 | 121701.54 | 154.328 | 2.32 | 12.55 | 0.7283
22 | 119147.2 | 150.616 | 2.31 | 13.46 | 0.7279
23 | 120574.99 | 153.815 | 2.3 | 13.64 | 0.7279
24 | 117043.14 | 144.861 | 2.28 | 13.17 | 0.7284
25 | 128653.46 | 180.149 | 2.27 | 12.56 | 0.7286
26 | 117699.69 | 156.514 | 2.27 | 12.22 | 0.7291 | B
27 | 105919.35 | 121.728 | 2.3 | 13.16 | 0.729
28 | 101296.98 | 109.705 | 2.31 | 13.67 | 0.729
29 | 98853.17 | 110.439 | 2.29 | 14.32 | 0.7288
30 | 107742.48 | 125.877 | 2.27 | 14.37 | 0.7289
31 | 101858.61 | 118.489 | 2.25 | 11.19 | 0.729
Итого | 3188480,91* | 68,105* | 2,33* | 14,75* | 0,7287* | ABC