## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Донецькавтогаз" Газопровід Новопсков-Лоскутівка
з газопроводу Новопсков -Краматорськ за період з 01.10.2016р. по 31.10.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | 92.622 | 3.9533 | 0.9843 | 0.127 | 0.1974 | 0.0143 | 0.0552 | 0.0446 | 0.0594 | 0.0087 | 1.6187 | 0.3151 | 0.7249 | 34.77 | 8305 | 38.51 | 9198 | 49.64 | [5 empty] | 100
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 91.4341 | 3.95 | 1.138 | 0.149 | 0.2474 | 0.0136 | 0.0706 | 0.0592 | 0.1144 | 0.01 | 2.0997 | 0.714 | 0.7373 | 34.71 | 8292 | 38.43 | 9180 | 49.12 | -7.1 | -6.2 | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100 | ОК
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | 91.3931 | 4.3417 | 1.0327 | 0.1211 | 0.1805 | 0.0088 | 0.043 | 0.0325 | 0.0477 | 0.0108 | 2.3235 | 0.4646 | 0.7315 | 34.55 | 82.52 | 38.26 | 9138 | 49.09 | [5 empty] | 100
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | 90.935 | 4.5343 | 1.0251 | 0.1014 | 0.1573 | 0.005 | 0.0318 | 0.0228 | 0.0227 | 0.0112 | 2.7272 | 0.4262 | 0.7321 | 34.38 | 8212 | 38.07 | 9094 | 48.84 | [5 empty] | 100
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О. Головко | [6 empty] | 2016
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О. Єрьоменко | [6 empty] | 2016
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Донецькавтогаз" по ГРС Краматорськ, АГНКС м.Костянтинівка, ГРС Слов'янськ
з газопроводу Новопсков -Краматорськ за період з 01.10.2016р. по 31.10.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Краматорськ | АГНКС м.Костянтинівка | ГРС Слов'янськ
1 | 902.28 | 1844.72 | 569.13 | [17 empty] | 3316.13 | 35.01 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 772.49 | 1648.21 | 464.3 | [17 empty] | 2885 | 35.01
3 | 895.8 | 2746.45 | 926.52 | [17 empty] | 4568.77 | 34.77
4 | 1087.98 | 1828.23 | 864.65 | [17 empty] | 3780.86 | 34.77
5 | 1549.32 | 1938.3 | 722.97 | [17 empty] | 4210.59 | 34.77
6 | 603.81 | 1658.38 | 464.7 | [17 empty] | 2726.89 | 34.77
7 | 281.8 | 2188.27 | 415.88 | [17 empty] | 2885.95 | 34.77
8 | 1626.32 | 1773.92 | 912.4 | [17 empty] | 4312.64 | 34.77
9 | 1626.1 | 1894.71 | 797.37 | [17 empty] | 4318.18 | 34.77
10 | 1593.29 | 2818.72 | 784.25 | [17 empty] | 5196.26 | 34.77
11 | 1520.28 | 657.28 | 820.35 | [17 empty] | 2997.91 | 34.71
12 | 2561.36 | 224.83 | 795.18 | [17 empty] | 3581.37 | 34.71
13 | 901.04 | 1645.25 | 415.86 | [17 empty] | 2962.15 | 34.71
14 | 678.35 | 2496.66 | 593.35 | [17 empty] | 3768.36 | 34.71
15 | 1458.49 | 1678.1 | 871.12 | [17 empty] | 4007.71 | 34.71
16 | 1671.58 | 2183.28 | 896.23 | [17 empty] | 4751.09 | 34.71
17 | 2082.28 | 2697.48 | 869.93 | [17 empty] | 5649.69 | 34.71
18 | 1786.76 | 1960.32 | 929.95 | [17 empty] | 4677.03 | 34.55
19 | 1420.69 | 2143 | 733.9 | [17 empty] | 4297.59 | 34.55
20 | 778.09 | 1836.51 | 510.11 | [17 empty] | 3124.71 | 34.55
21 | 721.64 | 2652.95 | 451.8 | [17 empty] | 3826.39 | 34.55
22 | 1164.73 | 1986.71 | 832.08 | [17 empty] | 3983.52 | 34.55
23 | 1756.81 | 1881.71 | 966.18 | [17 empty] | 4604.7 | 34.55
24 | 1206.86 | 2740.6 | 655.72 | [17 empty] | 4603.18 | 34.55
25 | 1521.6 | 1926.38 | 1112.23 | [17 empty] | 4560.21 | 34.38
26 | 2906.7 | 1568.96 | 908.73 | [17 empty] | 5384.39 | 34.38
27 | 1280.96 | 1197.2 | 513.69 | [17 empty] | 2991.85 | 34.38
28 | 791.91 | 2279.71 | 414.15 | [17 empty] | 3485.77 | 34.38
29 | 1669.78 | 3120.39 | 835.24 | [17 empty] | 5625.41 | 34.38
30 | 1511.82 | 1496.76 | 815.19 | [17 empty] | 3823.77 | 34.38
31 | 1845.3 | 4536.8 | 832.33 | [17 empty] | 7214.43 | 34.38
Загальний обсяг газу, м3 | 42176.22 | 63250.79 | 22695.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124806.37 | 34.6179 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | С.Г. Таушан
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту Slav.AGNKS1 (осн.) за 8/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 569.13 | 8.057 | 6.38 | 25.77 | A
2 | 464.3 | 4.384 | 6.24 | 27.55 | A
3 | 926.52 | 9.302 | 6.1 | 23.75 | A
4 | 864.65 | 8.578 | 6.09 | 23.88 | AB
5 | 722.97 | 7.022 | 5.65 | 26.59 | A
6 | 464.7 | 4.488 | 6.31 | 28.19 | A
7 | 415.88 | 4.2 | 6.13 | 24.89 | A
8 | 912.4 | 9.123 | 6.22 | 26.24 | A
9 | 797.37 | 7.774 | 6.31 | 26.83 | A
10 | 784.25 | 7.445 | 6.31 | 26.53 | AB
11 | 820.35 | 7.886 | 6.31 | 26.66 | A
12 | 795.18 | 7.627 | 6.26 | 26.11 | A
13 | 415.86 | 3.993 | 6.46 | 24.02 | A
14 | 593.35 | 5.564 | 6.2 | 15.98 | A
15 | 871.12 | 8.362 | 6.19 | 20.06 | A
16 | 896.23 | 8.602 | 6.22 | 22.47 | A
17 | 869.93 | 8.018 | 6.26 | 23.68 | AB
18 | 929.95 | 8.967 | 6.23 | 24.57 | A
19 | 733.9 | 6.895 | 6.21 | 22.58 | A
20 | 510.11 | 4.8 | 6.23 | 25.85 | A
21 | 451.8 | 4.152 | 6.28 | 26.33 | A
22 | 832.08 | 7.995 | 6.25 | 27.44 | A
23 | 966.18 | 9.198 | 6.24 | 25.87 | A
24 | 655.72 | 6.288 | 6.29 | 23.25 | A
25 | 1112.23 | 10.446 | 6.16 | 19.7 | A
26 | 908.73 | 8.7 | 6.16 | 18.18 | AB
27 | 513.69 | 4.808 | 6.28 | 22.66 | A
28 | 414.15 | 3.934 | 6.37 | 24.23 | A
29 | 835.24 | 7.846 | 6.22 | 25.27 | A
30 | 815.19 | 7.78 | 6.3 | 26.33 | A
31 | 832.33 | 7.864 | 6.15 | 15.34 | A
Итого | 22695.46 | 7.1 | 6.23 | 24.09 | AB