## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № АВ-14-15 дійсне до 10.09.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз" по ГРС-2 м.Запоріжжя, ГРС-Канцерівка, ГРС-с.Миколай-Поле, ГРС-с.Лукашеве
з газопроводу ШДО,ШДКРІ за період з 01.10.2016 по 31.10.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | 94.8927 | 2.8289 | 0.9279 | 0.1487 | 0.1511 | 0.002 | 0.0335 | 0.0257 | 0.0113 | 0.0104 | 0.7472 | 0.2206 | 0.7091 | 34.635 | 8272 | 38.374 | 9165 | 50.012 | [5 empty] | 100 | ОК
4 | 94.8172 | 2.7248 | 0.8932 | 0.1426 | 0.146 | 0.0013 | 0.0328 | 0.025 | 0.0105 | 0.0119 | 0.9905 | 0.2042 | 0.7088 | 34.5 | 8240 | 38.228 | 9130 | 49.83 | -9.6 | -4 |  |  |  | 100 | ОК
5 | [23 empty] | 0
6 | 95.0811 | 2.7268 | 0.8909 | 0.1429 | 0.1434 | 0.0014 | 0.0313 | 0.0238 | 0.0105 | 0.0097 | 0.7226 | 0.2155 | 0.7075 | 34.58 | 8260 | 38.318 | 9152 | 49.996 |  |  |  | < 0,0002 | < 0,0001 | 99.9999
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 94.3282 | 3.2314 | 0.9888 | 0.1451 | 0.1464 | 0.0018 | 0.0314 | 0.0242 | 0.0095 | 0.0097 | 0.8516 | 0.2318 | 0.7125 | 34.72 | 8293 | 38.46 | 9187 | 50.009 |  |  | відсутні |  |  | 99.9999
11 | [23 empty] | 0
12 | 95.1972 | 2.6353 | 0.8588 | 0.1378 | 0.1365 | 0.0021 | 0.0288 | 0.0206 | 0.0087 | 0.0055 | 0.7047 | 0.264 | 0.7067 | 34.516 | 8244 | 38.247 | 9135 | 49.93 | -19.3 | -13.1 |  |  |  | 100 | ОК
13 | 95.4586 | 2.5018 | 0.8177 | 0.1316 | 0.1319 | 0.0017 | 0.0271 | 0.0201 | 0.0074 | 0.0112 | 0.6878 | 0.203 | 0.7043 | 34.47 | 8233 | 38.199 | 9124 | 49.95 | [5 empty] | 99.9999
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | 93.7666 | 3.401 | 0.9754 | 0.1217 | 0.1441 | 0.0011 | 0.0326 | 0.0254 | 0.0115 | 0.0104 | 1.2529 | 0.2573 | 0.7153 | 34.599 | 8264 | 38.329 | 9155 | 49.736 | [5 empty] | 100 | ОК
18 | 91.8433 | 4.6424 | 1.1919 | 0.1116 | 0.1459 | 0.0016 | 0.0317 | 0.0239 | 0.0094 | 0.0141 | 1.6862 | 0.2981 | 0.7276 | 34.866 | 8328 | 38.608 | 9221 | 49.676 | -19.2 | -13.3 |  | 0.0022 | 0.0004 | 100.0001
19 | [23 empty] | 0
20 | 95.4821 | 2.4395 | 0.7991 | 0.1238 | 0.1346 | 0.0015 | 0.028 | 0.0216 | 0.0093 | 0.0102 | 0.7499 | 0.2002 | 0.7041 | 34.427 | 8223 | 38.15 | 9112 | 49.9 | [5 empty] | 99.9998
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | 94.9528 | 2.7602 | 0.8921 | 0.1355 | 0.1493 | 0.0013 | 0.0321 | 0.0253 | 0.0105 | 0.0102 | 0.8033 | 0.2275 | 0.7083 | 34.56 | 8255 | 38.2949 | 9147 | 49.94 | [5 empty] | 100.0001
25 | 95.1373 | 2.6303 | 0.8483 | 0.1271 | 0.1403 | 0.0012 | 0.0335 | 0.0253 | 0.01 | 0.0103 | 0.8179 | 0.2185 | 0.7067 | 34.49 | 8238 | 38.218 | 9128 | 49.89 | -18.3 | -13.4 |  |  |  | 100 | ОК
26 | [23 empty] | 0
27 | 94.9464 | 2.7729 | 0.8827 | 0.1325 | 0.1489 | 0.0009 | 0.0332 | 0.028 | 0.0216 | 0.0124 | 0.8294 | 0.1914 | 0.7083 | 34.577 | 8259 | 38.31 | 9151 | 49.959 |  |  | відсутні |  |  | 100.0003
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | 95.0759 | 2.6742 | 0.8528 | 0.1294 | 0.1424 | 0.0013 | 0.0303 | 0.0241 | 0.0097 | 0.0084 | 0.8285 | 0.2228 | 0.7071 | 34.498 | 8240 | 38.226 | 9130 | 49.89
| 1135.9035 | 35.2953 | 10.9668 | 1.6009 | 1.7184 | 0.0179 | 0.376 | 0.2889 | 0.1302 | 0.126 | 10.844 | 2.7321 |  | 414.94 | 99109 | 459.7359 | 109807 | 598.828 | [5 empty] | 1200
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [12 empty] | Дереновський О.Б. | [6 empty] | 2016-10-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [12 empty] | Огородник Ю.В. | [6 empty] | 2016-10-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз" по ГРС-Канцерівка,
ГРС-2 м.Запоріжжя, ГРС-с.Миколай-Поле, ГРС-с.Лукашеве
з газопроводу-відводу ШДО, ШДКРІ за період з 01.10.2016 по 31.10.2016
| Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
|  | ГРС-Канцерівка | ГРС-2 м.Запоріжжя | ГРС-с.Миколай-Поле | ГРС-с.Лукашеве
| 1 | 3478.96 | 0 | 1439.6 | 1797.46 | 6716.02 | 34.42
| 2 | 4383.43 | 0 | 1560.04 | 1845.23 | 7788.7 | 34.42
| 3 | 2264.69 | 0 | 1669.84 | 1932.51 | 5867.04 | 34.635
| 4 | 1493.49 | 0 | 1610.91 | 1887.49 | 4991.89 | 34.5
| 5 | 2115.82 | 0 | 1423.69 | 1718.6 | 5258.11 | 34.5
| 6 | 3361.86 | 90076.9 | 1371.22 | 1677.21 | 96487.19 | 34.58
| 7 | 2940.73 | 106818.22 | 1278.85 | 1673.38 | 112711.18 | 34.58
| 8 | 3431.8 | 103262.66 | 1416.51 | 1780.81 | 109891.78 | 34.58
| 9 | 3250.89 | 100938.02 | 1437.77 | 1765.64 | 107392.32 | 34.58
| 10 | 1508.54 | 101470.59 | 1630.94 | 2023.63 | 106633.7 | 34.72
| 11 | 1346.86 | 98209.13 | 1629.95 | 1907.41 | 103093.35 | 34.72
| 12 | 1227.39 | 8855.02 | 1471.23 | 1792.7 | 13346.34 | 34.516
| 13 | 2940.35 | 0.12 | 1344.37 | 1730.4 | 6015.24 | 34.47
| 14 | 2957.29 | 0 | 1333.06 | 1701.69 | 5992.04 | 34.47
| 15 | 2914.16 | 0 | 1669.98 | 2057.62 | 6641.76 | 34.47
| 16 | 2660.03 | 0 | 1749.49 | 2027.09 | 6436.61 | 34.47
| 17 | 1561.17 | 0 | 1632.73 | 2134.1 | 5328 | 34.599
| 18 | 1506.58 | 0 | 1727.14 | 2232.97 | 5466.69 | 34.866
| 19 | 1905.06 | 0 | 1780.64 | 2319.94 | 6005.64 | 34.866
| 20 | 1944.09 | 0 | 2812.46 | 3855.81 | 8612.36 | 34.427
| 21 | 3239.81 | 0 | 2994.84 | 3815.56 | 10050.21 | 34.427
| 22 | 2995.62 | 0 | 2501.13 | 3256.75 | 8753.5 | 34.427
| 23 | 4191.56 | 0 | 2968.05 | 4079.99 | 11239.6 | 34.427
| 24 | 4184.21 | 0 | 3367.13 | 4215.08 | 11766.42 | 34.56
| 25 | 2372.09 | 0 | 3449.4 | 4435.35 | 10256.84 | 34.49
| 26 | 4306.91 | 0 | 3935.21 | 5316.32 | 13558.44 | 34.49
| 27 | 3009.61 | 0 | 3326.06 | 4576.91 | 10912.58 | 34.577
| 28 | 5872.98 | 83061.71 | 3442.96 | 4845.65 | 97223.3 | 34.577
| 29 | 5490.14 | 99208.71 | 4522.18 | 5728.63 | 114949.66 | 34.577
| 30 | 5621.19 | 34525.38 | 3715.62 | 4589.55 | 48451.74 | 34.577
| 31 | [5 empty] | 34.498
| Загальний обсяг газу, м3 | 90477.31 | 826426.46 | 66213 | 84721.48 | 1067838.25 | 34.5961
31
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  |  |  |  | Дереновський О.Б.
| Керівник підрозділу підприємства |  |  |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  |  |  | Учуєв Г.М.
| Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  |  | прізвище |  | підпис | дата

## Лист1
Канцеровка
Данные по объекту Быт (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Мотор Сiч (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту ЮТЭ (осн.) за 9/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 3478.96 | 771.813 | 3.86 | 15.66 | A | 1 | 0 | 0 | 15.49 | 19.69 |  | 1 | 0 | 0 | 19.6 | 18.81 |  | 3478.96
2 | 2685.91 | 548.245 | 3.85 | 17.47 | A | 2 | 0 | 0 | 15.45 | 21.16 |  | 2 | 1697.52 | 32.099 | 23.85 | 19.53 | A | 4383.43
3 | 1166.86 | 51.239 | 3.81 | 20.43 | A | 3 | 0 | 0 | 15.42 | 21.89 |  | 3 | 1097.83 | 18.079 | 23.85 | 20.69 | A | 2264.69
4 | 1493.49 | 85.218 | 3.83 | 21.79 | A | 4 | 0 | 0 | 15.4 | 23.79 |  | 4 | 0 | 0 | 24.06 | 23.4 |  | 1493.49
5 | 2115.82 | 366.974 | 3.86 | 22 | AB | 5 | 0 | 0 | 15.38 | 24.85 | B | 5 | 0 | 0 | 24.22 | 24.5 | B | 2115.82
6 | 3361.86 | 749.855 | 3.87 | 21.21 | AB | 6 | 0 | 0 | 15.35 | 25.8 | B | 6 | 0 | 0 | 24.21 | 25.22 | B | 3361.86
7 | 2940.73 | 652.28 | 3.92 | 18.15 | AB | 7 | 0 | 0 | 15.25 | 21.82 | B | 7 | 0 | 0 | 23.69 | 21.05 | B | 2940.73
8 | 3431.8 | 802.602 | 3.9 | 18.24 | A | 8 | 0 | 0 | 15.2 | 22.11 |  | 8 | 0 | 0 | 23.19 | 21.7 |  | 3431.8
9 | 3250.89 | 746.475 | 3.86 | 17.7 | AB | 9 | 0 | 0 | 15.15 | 20.91 | B | 9 | 0 | 0 | 22.67 | 21.22 | B | 3250.89
10 | 1508.54 | 164.845 | 3.84 | 18.81 | A | 10 | 0 | 0 | 15.11 | 20.36 |  | 10 | 0 | 0 | 22.18 | 19.98 |  | 1508.54
11 | 1346.86 | 69.816 | 3.78 | 19.19 | A | 11 | 0 | 0 | 15.07 | 20.69 |  | 11 | 0 | 0 | 21.69 | 20.26 |  | 1346.86
12 | 1227.39 | 50.137 | 3.77 | 20.97 | A | 12 | 0 | 0 | 15.05 | 22.03 |  | 12 | 0 | 0 | 21.25 | 21.8 |  | 1227.39
13 | 2940.35 | 603.196 | 3.85 | 19.82 | AB | 13 | 0 | 0 | 15.03 | 23.99 | B | 13 | 0 | 0 | 20.83 | 23.7 | B | 2940.35
14 | 2713.61 | 517.595 | 3.82 | 16.31 | AB | 14 | 243.68 | 37.103 | 20.23 | 19.12 | AB | 14 | 0 | 0 | 20.34 | 18.89 | B | 2957.29
15 | 2914.16 | 582.682 | 3.74 | 11.93 | A | 15 | 0 | 0 | 20.72 | 14.25 |  | 15 | 0 | 0 | 19.87 | 14.63 |  | 2914.16
16 | 2660.03 | 529.369 | 3.76 | 15.28 | AB | 16 | 0 | 0 | 20.63 | 18.53 | B | 16 | 0 | 0 | 19.52 | 18.14 | B | 2660.03
17 | 1561.17 | 171.525 | 3.75 | 16.1 | A | 17 | 0 | 0 | 20.56 | 17.77 |  | 17 | 0 | 0 | 19.11 | 17.34 |  | 1561.17
18 | 1506.58 | 78.497 | 3.69 | 13.87 | A | 18 | 0 | 0 | 20.47 | 15.01 |  | 18 | 0 | 0 | 18.68 | 14.83 |  | 1506.58
19 | 1557.83 | 130.004 | 3.72 | 14.34 | A | 19 | 0 | 0 | 20.42 | 15.69 |  | 19 | 347.23 | 9.056 | 23.57 | 15.42 | A | 1905.06
20 | 1944.09 | 164.556 | 3.74 | 8.92 | AB | 20 | 0 | 0 | 20.3 | 9.91 | B | 20 | 0 | 0 | 23.34 | 9.71 | B | 1944.09
21 | 3239.81 | 529.084 | 3.8 | 8.24 | AB | 21 | 0 | 0 | 20.26 | 11.92 | B | 21 | 0 | 0 | 22.82 | 11.6 | B | 3239.81
22 | 2995.62 | 449.087 | 3.79 | 8.4 | A | 22 | 0 | 0 | 20.2 | 11.44 |  | 22 | 0 | 0 | 22.3 | 12.07 |  | 2995.62
23 | 4191.56 | 809.277 | 3.82 | 7.6 | AB | 23 | 0 | 0 | 20 | 12.51 | B | 23 | 0 | 0 | 21.82 | 12.84 | B | 4191.56
24 | 4184.21 | 882.509 | 3.83 | 8.06 | A | 24 | 0 | 0 | 19.94 | 13.14 |  | 24 | 0 | 0 | 21.35 | 13.19 |  | 4184.21
25 | 2372.09 | 175.444 | 3.74 | 11.52 | A | 25 | 0 | 0 | 19.9 | 14.53 |  | 25 | 0 | 0 | 20.91 | 14.05 |  | 2372.09
26 | 4306.86 | 776.619 | 3.8 | 6.88 |  | 26 | 0.05 | 0 | 19.77 | 10.73 | A | 26 | 0 | 0 | 20.42 | 10.55 |  | 4306.91
27 | 2714.33 | 235.809 | 3.74 | 9.45 |  | 27 | 295.28 | 25.304 | 25.98 | 12.55 | A | 27 | 0 | 0 | 20.03 | 12.62 |  | 3009.61
28 | 5371.48 | 1193.579 | 3.84 | 4.38 |  | 28 | 272.93 | 9.184 | 30.24 | 9.99 | A | 28 | 228.57 | 3.798 | 22.74 | 9.62 | A | 5872.98
29 | 4246.62 | 693.597 | 3.78 | 7.2 | B | 29 | 0 | 0 | 28.78 | 11.81 | B | 29 | 1243.52 | 20.214 | 23.99 | 11.04 | AB | 5490.14
30 | 5621.19 | 1353.66 | 3.84 | 7.69 | B | 30 | 0 | 0 | 27.18 | 14.51 | B | 30 | 0 | 0 | 23.48 | 13.5 | B | 5621.19
Итого | 85050.72 | 497.853 | 3.81 | 14.25 | AB | Итого | 811.94 | 23.864 | 25.48 | 13.89 | AB | Итого | 4614.67 | 19.862 | 23.82 | 16.67 | AB | 90477.33
ГРС-2
Данные по объекту Быт (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Николай-Поле (осн.) за 9/16. | [5 empty] | Данные по объекту Лукашево (осн.) за 9/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 2.37 | 21.5 |  | 1 | 1439.6 | 724.017 | 2.71 | 17.31 |  | 1 | 1797.46 | 491,590* | 2,69* | 16,91* | A C
2 | 0 | 0 | 2.33 | 22.6 |  | 2 | 1560.04 | 894.735 | 2.75 | 19.22 |  | 2 | 1845.23 | 532.071 | 2.72 | 19.25 | A
3 | 0 | 0 | 2.28 | 23.51 |  | 3 | 1669.84 | 1004.352 | 2.73 | 20.07 |  | 3 | 1932.51 | 596.711 | 2.7 | 18.72 | A
4 | 0 | 0 | 2.25 | 24.92 |  | 4 | 1610.91 | 916.858 | 2.74 | 21.45 |  | 4 | 1887.49 | 569.24 | 2.71 | 21.04 | A
5 | 0 | 0 | 2.23 | 25.92 | B | 5 | 1423.69 | 709.796 | 2.78 | 23.53 | B | 5 | 1718.6 | 462.871 | 2.74 | 22.47 | AB
6 | 90076.9 | 648.291 | 2.98 | 7.72 | AB | 6 | 1371.22 | 658.635 | 2.79 | 23.1 | B | 6 | 1677.21 | 433.92 | 2.74 | 22.5 | AB
7 | 106818.22 | 811.652 | 3.06 | 4.64 | B | 7 | 1278.85 | 573.909 | 2.75 | 19.84 | B | 7 | 1673.38 | 428.496 | 2.7 | 19.11 | AB
8 | 103262.66 | 760.763 | 3.05 | 4.73 |  | 8 | 1416.51 | 734.719 | 2.73 | 19.94 |  | 8 | 1780.81 | 504.472 | 2.71 | 19.77 | A
9 | 100938.02 | 715.697 | 3.07 | 3.65 | B | 9 | 1437.77 | 710.106 | 2.69 | 18.68 | B | 9 | 1765.64 | 472.619 | 2.67 | 18.52 | AB
10 | 101470.59 | 721.979 | 3.07 | 2.98 |  | 10 | 1630.94 | 949.277 | 2.68 | 17.84 |  | 10 | 2023.63 | 652.892 | 2.66 | 17.81 | A
11 | 98209.13 | 680.403 | 3.06 | 4.4 |  | 11 | 1629.95 | 942.414 | 2.72 | 18.79 |  | 11 | 1907.41 | 570.139 | 2.69 | 18.24 | A
12 | 8855.02 | 63.688 | 2.92 | 20.78 | A | 12 | 1471.23 | 763.176 | 2.76 | 20.8 |  | 12 | 1792.7 | 493.23 | 2.71 | 19.73 | A
13 | 0.12 | 0 | 2.92 | 25.14 | AB | 13 | 1344.37 | 629.916 | 2.75 | 21.42 | B | 13 | 1730.4 | 458.916 | 2.71 | 21.61 | AB
14 | 0 | 0 | 2.88 | 20.45 | B | 14 | 1333.06 | 626.701 | 2.69 | 16.55 | B | 14 | 1701.69 | 438.774 | 2.66 | 17.02 | AB
15 | 0 | 0 | 2.79 | 16.17 | B | 15 | 1669.98 | 1016.558 | 2.7 | 11.25 | B | 15 | 2057.62 | 639.479 | 2.72 | 10.78 | AB
16 | 0 | 0 | 2.78 | 18.74 | B | 16 | 1749.49 | 1074.073 | 2.77 | 15.5 | B | 16 | 2027.09 | 619.477 | 2.76 | 15.52 | AB
17 | 0 | 0 | 2.73 | 18.98 |  | 17 | 1632.73 | 931.324 | 2.75 | 14.53 |  | 17 | 2134.1 | 691.347 | 2.75 | 14.63 | A
18 | 0 | 0 | 2.71 | 16.16 |  | 18 | 1727.14 | 1027.059 | 2.69 | 11.14 |  | 18 | 2232.97 | 748.572 | 2.7 | 11.25 | A
19 | 0 | 0 | 2.74 | 16.02 |  | 19 | 1780.64 | 1042.846 | 2.7 | 13.44 |  | 19 | 2319.94 | 791.846 | 2.68 | 13.49 | A
20 | 0 | 0 | 2.82 | 10.17 | B | 20 | 2812.46 | 2829.137 | 2.82 | 6.35 | B | 20 | 3855.81 | 2349.447 | 2.73 | 6.77 | B
21 | 0 | 0 | 3.9 | 11.43 | B | 21 | 2994.84 | 2626.789 | 3 | 7.33 | B | 21 | 3815.56 | 1998.356 | 2.83 | 6 | B
22 | 0 | 0 | 4.62 | 12.23 |  | 22 | 2501.13 | 365,617* | 2.75 | 6.98 | ABC | 22 | 3256.75 | 731,411* | 2,74* | 6,89* | ABC
23 | 0 | 0 | 4.38 | 13.11 | B | 23 | 2968.05 | 299.899 | 2.7 | 8.11 | B | 23 | 4079.99 | 412.283 | 2.8 | 5.99 | AB
24 | 0 | 0 | 4.1 | 13.99 |  | 24 | 3367.13 | 377.721 | 2.69 | 7.17 |  | 24 | 4215.08 | 431.75 | 2.79 | 6.16 | A
25 | 0 | 0 | 3.85 | 14.51 |  | 25 | 3449.4 | 418.569 | 2.71 | 8.73 |  | 25 | 4435.35 | 491.13 | 2.78 | 8.01 | A
26 | 0 | 0 | 3.62 | 10.54 |  | 26 | 3935.21 | 545.954 | 2.68 | 6.06 |  | 26 | 5316.32 | 722.55 | 2.73 | 4.52
27 | 0 | 0 | 3.48 | 12.67 |  | 27 | 3326.06 | 370.87 | 2.74 | 7.82 |  | 27 | 4576.91 | 513.416 | 2.78 | 5.64 | A
28 | 83061.71 | 567.916 | 3.15 | 0.08 | A | 28 | 3442.96 | 390.404 | 2.67 | 4.75 |  | 28 | 4845.65 | 566.96 | 2.74 | 2.45
29 | 99208.71 | 773.985 | 3.12 | -0.06 | B | 29 | 4522.18 | 687.888 | 2.69 | 6.16 | B | 29 | 5728.63 | 822.866 | 2.74 | 4.21 | AB
30 | 34525.38 | 305.492 | 3.08 | 9.22 | AB | 30 | 3715.62 | 450.1 | 2.73 | 9.54 | B | 30 | 4589.55 | 504.249 | 2.8 | 7.06 | AB
Итого | 826426.44 | 604.987 | 3.06 | 5.81 | AB | Итого | 66212,99* | 843,114* | 2.74 | 14.11 | ABC | Итого | 84721,48* | 671,369* | 2,73* | 13,40* | ABC