## КС-3 (hidden)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Головний інженер
Боярське ЛВУМГ | [15 empty] | Боярського ЛВУМГ
_______________ С.М. Табак
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [15 empty] | 28 жовтня 2016 р.
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 1-10
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по КС-3 та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" (ГРС Б. Церква, ГРС Узин, ГРС В. Половецьке, ГРС Піщане, ГРС Острійки, ГРС Фастів-1, ГРС Фастів-2, ГРС Кожанка, ГРС Мотовилівка, ГРС р/г Фастівський, ГРС Триліси, ГРС В.Снітинка, ГРС Дорогінка, ГРС Васильків, ГРС Ворзель, ГРС Гребінки, ГРС Глеваха, ГРС Устимівка, ГРС Багрин (Калинівка), ГРС Плесецьке, ГРС Тр.Новоселиця, ГРС Вишеньки, ГРС Чайка, ГРС ЛОС, ГРС Жорнівка, ГРС Забір'я, ГРС Димер (місто), ГРС Димер - 2 (Агромарс), ГРС Катюжанка, ГРС Рокитно, ГРС Шпитьки, ГРС Стоянка, ГРС Ірпінь, ГРС Чорнобиль, ГРС Зелений Мис, ГРС Оране, ГРС Зорин, ГРС Обуховичі, ГРС Поліське, ГРС Красятичі, ГРС Макарів, ГРС Бородянка, ГРС Грузьке, ГРС Клавдієво, ГРС Забуяння, АГНКС Бородянка "Ітера Україна", АГНКС "Б.Церква", АГНКС Б.Церква-2 "Екогаз-2005", АГНКС - Фастів)
по газопроводам Київ-Захід України 1 (КЗУ-1), лупінг Київ-Захід України 2 (КЗУ-2)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 жовтня 2016 р. |  |  | по | 31 жовтня 2016 р.
Дата | Компонентний склад, молярна частка, % мол | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-10-03 | 89.7041 | 4.9745 | 1.1385 | 0.2011 | 0.1244 | 0.0461 | 0.0551 | 0.004 | 0.0919 | 1.6859 | 1.9675 | 0.0069 | -11.6 | -11 | 0.6252 | 0.7531 | 34.58 | 38.3 | 48.44
2016-10-04 | [12 empty] | -12 | -10.9
2016-10-05 | [12 empty] | -11.9 | -10.9
2016-10-06 | [12 empty] | -11.9 | -10.7
2016-10-07 | [12 empty] | -12 | -11
2016-10-10 | 89.5696 | 5.0182 | 1.1641 | 0.2088 | 0.1288 | 0.0491 | 0.0563 | 0.004 | 0.075 | 1.7349 | 1.9825 | 0.0088 | -11.9 | -11 | 0.6259 | 0.7539 | 34.58 | 38.29 | 48.4
2016-10-11 | [12 empty] | -12.8 | -11.5
2016-10-12 | [12 empty] | -12.9 | -12.2
2016-10-13 | [12 empty] | -12.7 | -11.8
2016-10-17 | 89.8798 | 4.8651 | 1.0535 | 0.1879 | 0.1194 | 0.0431 | 0.0536 | 0.004 | 0.0847 | 1.7638 | 1.9376 | 0.0074 | -12.9 | -12 | 0.6234 | 0.7508 | 34.47 | 38.17 | 48.35
2016-10-18 | [12 empty] | -13.2 | -12.8
2016-10-19 | [12 empty] | -13.3 | -13
2016-10-20 | [12 empty] | -13.2 | -13
2016-10-21 | [12 empty] | -13 | -13
2016-10-24 | 89.7602 | 4.8668 | 1.023 | 0.1776 | 0.1156 | 0.0386 | 0.0504 | 0.004 | 0.0679 | 1.7669 | 2.1195 | 0.0095 | -13.1 | -13.2 | 0.6241 | 0.7517 | 34.35 | 38.05 | 48.16 | відс | <0,02 | <0,006
2016-10-25 | [12 empty] | -13 | -13
2016-10-26 | [12 empty] | -13.1 | -12.9
2016-10-27 | [12 empty] | -13.1 | -13.1
2016-10-28 | [12 empty] | -12.5 | -11.3
2016-10-31 | [12 empty] | -12.7 | -12
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко

## ГРС-1А (hidden)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [15 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [14 empty] | Головний інженер
Боярське ЛВУМГ | [14 empty] | Боярського ЛВУМГ
_______________ С.М. Табак
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [14 empty] | 28 жовтня 2016 р.
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 2-10
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-1А та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" (ГРС-1А, м. Боярка )
по газопроводу Єлець-Курськ-Київ (ЄКК)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 жовтня 2016 р. |  |  | по | 31 жовтня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-10-03 | 89.8663 | 4.8834 | 1.177 | 0.2079 | 0.1271 | 0.0466 | 0.0554 | 0.0041 | 0.0884 | 1.7012 | 1.8343 | 0.0084 | -11.1 | -10.7 | 0.624 | 0.7516 | 34.62 | 38.34 | 48.54
2016-10-10 | 89.4566 | 5.1062 | 1.2707 | 0.2292 | 0.1383 | 0.0497 | 0.0581 | 0.0039 | 0.0747 | 1.7395 | 1.8648 | 0.0081 |  |  | 0.6267 | 0.7549 | 34.72 | 38.45 | 48.57
2016-10-17 | 89.9726 | 4.7967 | 1.0525 | 0.187 | 0.1185 | 0.0434 | 0.0527 | 0.004 | 0.0849 | 1.9348 | 1.7412 | 0.0118 | -13.1 | -11.9 | 0.6218 | 0.749 | 34.45 | 38.16 | 48.39
2016-10-24 | 89.7529 | 4.9187 | 1.0269 | 0.1794 | 0.1169 | 0.0385 | 0.0501 | 0.0037 | 0.0691 | 1.6682 | 2.1672 | 0.0083 | -12.9 | -12 | 0.6245 | 0.7522 | 34.38 | 38.08 | 48.19 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко

## ГРС-Обухів (hidden)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Головний інженер
Боярське ЛВУМГ | [15 empty] | Боярського ЛВУМГ
_______________ С.М. Табак
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [15 empty] | 28 жовтня 2016 р.
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 3-10
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-Обухів та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" (Обухів (місто, ТЕЦ), ГРС Бугаївка, ГРС Козин )
по газопроводу Єфремівка-Диканька-Київ (ЄДК)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 жовтня 2016 р. |  |  | по | 31 жовтня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-10-03 | 89.812 | 4.9237 | 1.1521 | 0.1986 | 0.1227 | 0.0484 | 0.0552 | 0.0039 | 0.0893 | 1.7382 | 1.8487 | 0.0073 | -11.9 | -9.2 | 0.6241 | 0.7517 | 34.59 | 38.31 | 48.5
2016-10-10 | 89.375 | 5.1708 | 1.2755 | 0.23 | 0.1386 | 0.0495 | 0.0578 | 0.0041 | 0.0776 | 1.7369 | 1.8777 | 0.0064 |  |  | 0.6273 | 0.7555 | 34.74 | 38.47 | 48.57
2016-10-17 | 89.9778 | 4.8068 | 1.0688 | 0.1933 | 0.1213 | 0.045 | 0.0542 | 0.004 | 0.0819 | 1.8959 | 1.7415 | 0.0102 | -13.5 | -10.2 | 0.622 | 0.7491 | 34.48 | 38.19 | 48.43
2016-10-24 | 89.7838 | 4.9147 | 1.024 | 0.1791 | 0.1165 | 0.0395 | 0.05 | 0.0041 | 0.0721 | 1.6402 | 2.17 | 0.0061 | -13.6 | -10.6 | 0.6245 | 0.7521 | 34.39 | 38.1 | 48.21 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко

## ГРС-Хотів (hidden)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Головний інженер
Боярське ЛВУМГ | [15 empty] | Боярського ЛВУМГ
_______________ С.М. Табак
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [15 empty] | 28 жовтня 2016 р.
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 4-10
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-Хотів та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ГРС-12 (Хотів), р/п Хотівський, ГРС Тарасівка)
по газопроводу Єлець-Курськ-Київ (ЄКК)
[5 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 01 жовтня 2016 р. |  |  | по | 31 жовтня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-10-03 | 89.8378 | 4.9166 | 1.1659 | 0.2027 | 0.1247 | 0.0477 | 0.0559 | 0.004 | 0.0965 | 1.7189 | 1.8201 | 0.0092 | -8.3 | -7.8 | 0.6241 | 0.7517 | 34.63 | 38.35 | 48.55
2016-10-10 | 89.5945 | 5.0727 | 1.2151 | 0.2195 | 0.1332 | 0.0496 | 0.0575 | 0.0042 | 0.0731 | 1.7317 | 1.8437 | 0.0053 |  |  | 0.6255 | 0.7534 | 34.68 | 38.4 | 48.56
2016-10-17 | 89.6684 | 4.9599 | 1.0578 | 0.1839 | 0.1181 | 0.0418 | 0.0522 | 0.004 | 0.0798 | 1.6615 | 2.1664 | 0.0063 | -12 | -11.1 | 0.6254 | 0.7533 | 34.44 | 38.14 | 48.23
2016-10-24 | 89.9478 | 4.8334 | 1.0451 | 0.1883 | 0.1199 | 0.0437 | 0.0536 | 0.004 | 0.0829 | 1.8322 | 1.8421 | 0.0072 | -12 | -11.6 | 0.6225 | 0.7497 | 34.46 | 38.17 | 48.38 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ | [20 empty] | 8385625
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко

## ГРС-9 (hidden)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [15 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Головний інженер
Боярське ЛВУМГ | [15 empty] | Боярського ЛВУМГ
_______________ С.М. Табак
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [15 empty] | 28 жовтня 2016 р.
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 5-10
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-9 та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ГРС-9 (місто, ГРС-6, Вишгород ), ГРС-5 (місто, Гостомель "заводи")
по газопроводу Тула-Шостка-Київ (ТШК)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 жовтня 2016 р. |  |  | по | 31 жовтня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-10-03 | 89.6655 | 4.922 | 1.0908 | 0.1886 | 0.1193 | 0.0474 | 0.0543 | 0.004 | 0.0989 | 1.6575 | 2.1418 | 0.01 | -12.5 | -10 | 0.626 | 0.754 | 34.49 | 38.2 | 48.28
2016-10-10 | 89.4359 | 5.0456 | 1.1208 | 0.1963 | 0.1247 | 0.0474 | 0.0553 | 0.004 | 0.0732 | 1.6144 | 2.271 | 0.0114 |  |  | 0.6276 | 0.7559 | 34.49 | 38.2 | 48.21
2016-10-17 | 89.642 | 4.9572 | 1.0477 | 0.182 | 0.1171 | 0.0439 | 0.052 | 0.004 | 0.0795 | 1.6359 | 2.2319 | 0.0068 | -13.5 | -11.2 | 0.6258 | 0.7538 | 34.42 | 38.12 | 48.19
2016-10-24 | 89.5616 | 4.9606 | 1.0971 | 0.1843 | 0.1194 | 0.0415 | 0.0513 | 0.0041 | 0.077 | 1.6337 | 2.2623 | 0.0072 | -13.2 | -11 | 0.6266 | 0.7547 | 34.43 | 38.14 | 48.18 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко

## ГРС ТЕЦ-5 (hidden)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Головний інженер
Боярське ЛВУМГ | [15 empty] | Боярського ЛВУМГ
_______________ С.М. Табак
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [15 empty] | 28 жовтня 2016 р.
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 6-10
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-ТЕЦ-5 та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" (ТЕЦ-5, ГРС-11( місто + Гнідин), ГРС Конча-Заспа, ГРС Бортничі, ГРС Осокорки, ГРС - Осокорки -1 )
по газопроводу Єлець-Курськ-Київ (ЄКК)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 жовтня 2016 р. |  |  | по | 31 жовтня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-10-03 | 89.7335 | 4.9331 | 1.1171 | 0.1912 | 0.1203 | 0.0461 | 0.0538 | 0.0041 | 0.0917 | 1.5953 | 2.1088 | 0.0048 | -9.6 | -9.2 | 0.6256 | 0.7535 | 34.53 | 38.25 | 48.36
2016-10-10 | 89.5185 | 5.0095 | 1.1214 | 0.1982 | 0.1254 | 0.0463 | 0.0554 | 0.004 | 0.0744 | 1.6685 | 2.1712 | 0.0074 |  |  | 0.6267 | 0.7548 | 34.5 | 38.21 | 48.26
2016-10-17 | 90.0028 | 4.8294 | 1.0495 | 0.1863 | 0.1188 | 0.0426 | 0.0531 | 0.004 | 0.0841 | 1.753 | 1.8703 | 0.0063 | -13.1 | -11.4 | 0.6224 | 0.7496 | 34.48 | 38.19 | 48.4
2016-10-24 | 89.8547 | 4.8633 | 1.0377 | 0.1835 | 0.1182 | 0.0417 | 0.0518 | 0.004 | 0.0751 | 1.7672 | 1.9953 | 0.0072 | -13.1 | -12.2 | 0.6234 | 0.7509 | 34.42 | 38.12 | 48.28 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко

## ГРС ТЕЦ-6
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Головний інженер
Боярське ЛВУМГ | [15 empty] | Боярського ЛВУМГ
_______________ С.М. Табак
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [15 empty] | 28 жовтня 2016 р.
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 7-10
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-ТЕЦ-6 та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ТЕЦ-6, ГРС-4 (місто, ТЕЦ), ГРС Требухів, ГРС Русанів, ГРС Плоске, ГРС Дударків, ГРС Бориспіль, АГНКС №3 м.Київ, АГНКС-Бровари )
по газопроводу Тула-Шостка-Київ (ТШК)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 жовтня 2016 р. |  |  | по | 31 жовтня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-10-03 | 89.689 | 4.9427 | 1.0718 | 0.1883 | 0.1189 | 0.0466 | 0.0535 | 0.0039 | 0.0953 | 1.6413 | 2.1429 | 0.0059 | -10.6 | -10.1 | 0.6257 | 0.7537 | 34.49 | 38.19 | 48.28
2016-10-10 | 89.3709 | 5.0474 | 1.1163 | 0.1976 | 0.125 | 0.0471 | 0.0558 | 0.0042 | 0.0754 | 1.6916 | 2.2588 | 0.0101 |  |  | 0.6278 | 0.7562 | 34.47 | 38.17 | 48.18
2016-10-17 | 89.578 | 4.9633 | 1.0494 | 0.1834 | 0.1182 | 0.0438 | 0.0524 | 0.0039 | 0.0808 | 1.6815 | 2.2377 | 0.0076 | -14.5 | -13.1 | 0.6262 | 0.7542 | 34.41 | 38.11 | 48.16
2016-10-24 | 89.6021 | 4.9684 | 1.0949 | 0.1846 | 0.1194 | 0.0409 | 0.0517 | 0.0041 | 0.0771 | 1.5872 | 2.2627 | 0.0068 | -13.5 | -12.7 | 0.6264 | 0.7545 | 34.45 | 38.15 | 48.21 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ 56 282 836
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко

## ГРС-Алмаз (hidden)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Головний інженер
Боярське ЛВУМГ | [15 empty] | Боярського ЛВУМГ
_______________ С.М. Табак
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [15 empty] | 28 жовтня 2016 р.
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 8-10
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-Алмаз та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ГРС Алмаз (БМД, Алмаз-Погреби), ГРС Бровари (місто, Тепличний, ТОВ "Асканія Флора") )
по газопроводу лупінг Київ-Брянськ
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 жовтня 2016 р. |  |  | по | 31 жовтня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-10-03 | 89.7124 | 4.9226 | 1.0956 | 0.1842 | 0.1176 | 0.0452 | 0.0531 | 0.0038 | 0.0911 | 1.6156 | 2.1535 | 0.0053 | -8.3 | -7.4 | 0.6256 | 0.7536 | 34.49 | 38.2 | 48.29
2016-10-10 | 89.4309 | 5.0447 | 1.1249 | 0.1976 | 0.125 | 0.0476 | 0.0553 | 0.0041 | 0.0742 | 1.6384 | 2.2504 | 0.0068 |  |  | 0.6276 | 0.7559 | 34.49 | 38.2 | 48.22
2016-10-17 | 89.6049 | 4.9667 | 1.0456 | 0.1825 | 0.1174 | 0.0438 | 0.0519 | 0.0039 | 0.0787 | 1.6369 | 2.2609 | 0.0067 | -12.7 | -10.7 | 0.6261 | 0.7541 | 34.41 | 38.11 | 48.16
2016-10-24 | 89.5461 | 4.9689 | 1.097 | 0.1845 | 0.1192 | 0.0415 | 0.0515 | 0.0041 | 0.0783 | 1.6455 | 2.2556 | 0.0078 | -10.9 | -10.6 | 0.6266 | 0.7547 | 34.43 | 38.14 | 48.18 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко

## звіт (hidden)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер
Боярського ЛВУМГ
_______________ С.М. Табак
| Свідоцтво про атестацію № 70А-43-14 | [17 empty] | 31 жовтня 2016 р.
| дійсний до 23 липня 2019р. | [5 empty] | З В І Т
про роботу вимірювальної хіміко - аналітичної лабораторії Боярського ЛВУМГ
за жовтень 2016 року
1. АНАЛІЗИ ГАЗУ
КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ГАЗУ
Назва ГРС | Дата | Компонентний склад, молярна частка, % мол | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя),МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3 | Умови відбору
|  | Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень | [10 empty] | Тиск, кгс/см3 | Температура, С
КС-3 | 2016-10-03 | 89.7041 | 4.9745 | 1.1385 | 0.2011 | 0.1244 | 0.0461 | 0.0551 | 0.004 | 0.0919 | 1.6859 | 1.9675 | 0.0069 | -11.6 | -11 | 0.6252 | 0.7531 | 34.58 | 38.3 | 48.44 |  |  |  | 38.4 | 15.7
| 2016-10-04 | [12 empty] | -12 | -10.9 | [8 empty] | 38.5 | 15.8
| 2016-10-05 | [12 empty] | -11.9 | -10.9 | [8 empty] | 38.6 | 15.7
| 2016-10-06 | [12 empty] | -11.9 | -10.7 | [8 empty] | 38.5 | 15.7
| 2016-10-07 | [12 empty] | -12 | -11 | [8 empty] | 38.4 | 15.6
| 2016-10-10 | 89.5696 | 5.0182 | 1.1641 | 0.2088 | 0.1288 | 0.0491 | 0.0563 | 0.004 | 0.075 | 1.7349 | 1.9825 | 0.0088 | -11.9 | -11 | 0.6259 | 0.7539 | 34.58 | 38.29 | 48.4 |  |  |  | 38.1 | 14.8
| 2016-10-11 | [12 empty] | -12.8 | -11.5 | [8 empty] | 37 | 14.9
| 2016-10-12 | [12 empty] | -12.9 | -12.2 | [8 empty] | 37.1 | 14.7
| 2016-10-13 | [12 empty] | -12.7 | -11.8 | [8 empty] | 39 | 14.3
| 2016-10-17 | 89.8798 | 4.8651 | 1.0535 | 0.1879 | 0.1194 | 0.0431 | 0.0536 | 0.004 | 0.0847 | 1.7638 | 1.9376 | 0.0074 | -12.9 | -12 | 0.6234 | 0.7508 | 34.47 | 38.17 | 48.35 |  |  |  | 40.5 | 13.6
| 2016-10-18 | [12 empty] | -13.2 | -12.8 | [8 empty] | 36.8 | 13.1
| 2016-10-19 | [12 empty] | -13.3 | -13 | [8 empty] | 36 | 12.8
| 2016-10-20 | [12 empty] | -13.2 | -13 | [8 empty] | 35.7 | 12.6
| 2016-10-21 | [12 empty] | -13 | -13 | [8 empty] | 35.4 | 12.5
| 2016-10-24 | 89.7602 | 4.8668 | 1.023 | 0.1776 | 0.1156 | 0.0386 | 0.0504 | 0.004 | 0.0679 | 1.7669 | 2.1195 | 0.0095 | -13.1 | -13.2 | 0.6241 | 0.7517 | 34.35 | 38.05 | 48.16 | відс | <0,02 | <0,006 | 36.2 | 12.1
| 2016-10-25 | [12 empty] | -13 | -13 | [8 empty] | 36.3 | 11.9
2016-10-26
2016-10-27
2016-10-28
2016-10-31
ГРС-1А | 2016-10-03 | 89.8663 | 4.8834 | 1.177 | 0.2079 | 0.1271 | 0.0466 | 0.0554 | 0.0041 | 0.0884 | 1.7012 | 1.8343 | 0.0084 | -11.1 | -10.7 | 0.624 | 0.7516 | 34.62 | 38.34 | 48.54 |  |  |  | 39 | 14
| 2016-10-10 | 89.4566 | 5.1062 | 1.2707 | 0.2292 | 0.1383 | 0.0497 | 0.0581 | 0.0039 | 0.0747 | 1.7395 | 1.8648 | 0.0081 |  |  | 0.6267 | 0.7549 | 34.72 | 38.45 | 48.57 |  |  |  | 38.5 | 12
| 2016-10-17 | 89.9726 | 4.7967 | 1.0525 | 0.187 | 0.1185 | 0.0434 | 0.0527 | 0.004 | 0.0849 | 1.9348 | 1.7412 | 0.0118 | -13.1 | -11.9 | 0.6218 | 0.749 | 34.45 | 38.16 | 48.39 |  |  |  | 41 | 12
| 2016-10-24 | 89.7529 | 4.9187 | 1.0269 | 0.1794 | 0.1169 | 0.0385 | 0.0501 | 0.0037 | 0.0691 | 1.6682 | 2.1672 | 0.0083 | -12.9 | -12 | 0.6245 | 0.7522 | 34.38 | 38.08 | 48.19 | відс | <0,02 | <0,006 | 36.1 | 10.2
ГРС - Обухів | 2016-10-03 | 89.812 | 4.9237 | 1.1521 | 0.1986 | 0.1227 | 0.0484 | 0.0552 | 0.0039 | 0.0893 | 1.7382 | 1.8487 | 0.0073 | -11.9 | -9.2 | 0.6241 | 0.7517 | 34.59 | 38.31 | 48.5 |  |  |  | 6.2 | -1.3
| 2016-10-10 | 89.375 | 5.1708 | 1.2755 | 0.23 | 0.1386 | 0.0495 | 0.0578 | 0.0041 | 0.0776 | 1.7369 | 1.8777 | 0.0064 |  |  | 0.6273 | 0.7555 | 34.74 | 38.47 | 48.57 |  |  |  | 6.2 | -3.2
| 2016-10-17 | 89.9778 | 4.8068 | 1.0688 | 0.1933 | 0.1213 | 0.045 | 0.0542 | 0.004 | 0.0819 | 1.8959 | 1.7415 | 0.0102 | -13.5 | -10.2 | 0.622 | 0.7491 | 34.48 | 38.19 | 48.43 |  |  |  | 6.1 | -5.3
| 2016-10-24 | 89.7838 | 4.9147 | 1.024 | 0.1791 | 0.1165 | 0.0395 | 0.05 | 0.0041 | 0.0721 | 1.6402 | 2.17 | 0.0061 | -13.6 | -10.6 | 0.6245 | 0.7521 | 34.39 | 38.1 | 48.21 | відс | <0,02 | <0,006 | 6.3 | -5.3
ГРС-Хотів | 2016-10-03 | 89.8378 | 4.9166 | 1.1659 | 0.2027 | 0.1247 | 0.0477 | 0.0559 | 0.004 | 0.0965 | 1.7189 | 1.8201 | 0.0092 | -8.3 | -7.8 | 0.6241 | 0.7517 | 34.63 | 38.35 | 48.55 |  |  |  | 39.2 | 19.9
| 2016-10-10 | 89.5945 | 5.0727 | 1.2151 | 0.2195 | 0.1332 | 0.0496 | 0.0575 | 0.0042 | 0.0731 | 1.7317 | 1.8437 | 0.0053 |  |  | 0.6255 | 0.7534 | 34.68 | 38.4 | 48.56 |  |  |  | 38.4 | 14
| 2016-10-17 | 89.6684 | 4.9599 | 1.0578 | 0.1839 | 0.1181 | 0.0418 | 0.0522 | 0.004 | 0.0798 | 1.6615 | 2.1664 | 0.0063 | -12 | -11.1 | 0.6254 | 0.7533 | 34.44 | 38.14 | 48.23 |  |  |  | 40.6 | 13.9
| 2016-10-24 | 89.9478 | 4.8334 | 1.0451 | 0.1883 | 0.1199 | 0.0437 | 0.0536 | 0.004 | 0.0829 | 1.8322 | 1.8421 | 0.0072 | -12 | -11.6 | 0.6225 | 0.7497 | 34.46 | 38.17 | 48.38 | відс | <0,02 | <0,006 | 37.5 | 12.2
ГРС-9 | 2016-10-03 | 89.6655 | 4.922 | 1.0908 | 0.1886 | 0.1193 | 0.0474 | 0.0543 | 0.004 | 0.0989 | 1.6575 | 2.1418 | 0.01 | -12.5 | -10 | 0.626 | 0.754 | 34.49 | 38.2 | 48.28 |  |  |  | 4.8 | -4.6
| 2016-10-10 | 89.4359 | 5.0456 | 1.1208 | 0.1963 | 0.1247 | 0.0474 | 0.0553 | 0.004 | 0.0732 | 1.6144 | 2.271 | 0.0114 |  |  | 0.6276 | 0.7559 | 34.49 | 38.2 | 48.21 |  |  |  | 4.8 | -5.4
| 2016-10-17 | 89.642 | 4.9572 | 1.0477 | 0.182 | 0.1171 | 0.0439 | 0.052 | 0.004 | 0.0795 | 1.6359 | 2.2319 | 0.0068 | -13.5 | -11.2 | 0.6258 | 0.7538 | 34.42 | 38.12 | 48.19 |  |  |  | 4.9 | -6.8
| 2016-10-24 | 89.5616 | 4.9606 | 1.0971 | 0.1843 | 0.1194 | 0.0415 | 0.0513 | 0.0041 | 0.077 | 1.6337 | 2.2623 | 0.0072 | -13.2 | -11 | 0.6266 | 0.7547 | 34.43 | 38.14 | 48.18 | відс | <0,02 | <0,006 | 5.1 | -5.7
ГРС ТЕЦ-5 | 2016-10-03 | 89.7335 | 4.9331 | 1.1171 | 0.1912 | 0.1203 | 0.0461 | 0.0538 | 0.0041 | 0.0917 | 1.5953 | 2.1088 | 0.0048 | -9.6 | -9.2 | 0.6256 | 0.7535 | 34.53 | 38.25 | 48.36 |  |  |  | 39.3 | 15.6
| 2016-10-10 | 89.5185 | 5.0095 | 1.1214 | 0.1982 | 0.1254 | 0.0463 | 0.0554 | 0.004 | 0.0744 | 1.6685 | 2.1712 | 0.0074 |  |  | 0.6267 | 0.7548 | 34.5 | 38.21 | 48.26 |  |  |  | 38.7 | 13.1
| 2016-10-17 | 90.0028 | 4.8294 | 1.0495 | 0.1863 | 0.1188 | 0.0426 | 0.0531 | 0.004 | 0.0841 | 1.753 | 1.8703 | 0.0063 | -13.1 | -11.4 | 0.6224 | 0.7496 | 34.48 | 38.19 | 48.4 |  |  |  | 40.8 | 12.5
| 2016-10-24 | 89.8547 | 4.8633 | 1.0377 | 0.1835 | 0.1182 | 0.0417 | 0.0518 | 0.004 | 0.0751 | 1.7672 | 1.9953 | 0.0072 | -13.1 | -12.2 | 0.6234 | 0.7509 | 34.42 | 38.12 | 48.28 | відс | <0,02 | <0,006 | 37.4 | 11.5
ГРС-ТЕЦ-6 | 2016-10-03 | 89.689 | 4.9427 | 1.0718 | 0.1883 | 0.1189 | 0.0466 | 0.0535 | 0.0039 | 0.0953 | 1.6413 | 2.1429 | 0.0059 | -10.6 | -10.1 | 0.6257 | 0.7537 | 34.49 | 38.19 | 48.28 |  |  |  | 39.7 | 16
| 2016-10-10 | 89.3709 | 5.0474 | 1.1163 | 0.1976 | 0.125 | 0.0471 | 0.0558 | 0.0042 | 0.0754 | 1.6916 | 2.2588 | 0.0101 |  |  | 0.6278 | 0.7562 | 34.47 | 38.17 | 48.18 |  |  |  | 38.9 | 13.3
| 2016-10-17 | 89.578 | 4.9633 | 1.0494 | 0.1834 | 0.1182 | 0.0438 | 0.0524 | 0.0039 | 0.0808 | 1.6815 | 2.2377 | 0.0076 | -14.5 | -13.1 | 0.6262 | 0.7542 | 34.41 | 38.11 | 48.16 |  |  |  | 39.5 | 12.6
| 2016-10-24 | 89.6021 | 4.9684 | 1.0949 | 0.1846 | 0.1194 | 0.0409 | 0.0517 | 0.0041 | 0.0771 | 1.5872 | 2.2627 | 0.0068 | -13.5 | -12.7 | 0.6264 | 0.7545 | 34.45 | 38.15 | 48.21 | відс | <0,02 | <0,006 | 36.9 | 11.4
ГРС-Алмаз | 2016-10-03 | 89.7124 | 4.9226 | 1.0956 | 0.1842 | 0.1176 | 0.0452 | 0.0531 | 0.0038 | 0.0911 | 1.6156 | 2.1535 | 0.0053 | -8.3 | -7.4 | 0.6256 | 0.7536 | 34.49 | 38.2 | 48.29 |  |  |  | 39.7 | 27.5
| 2016-10-10 | 89.4309 | 5.0447 | 1.1249 | 0.1976 | 0.125 | 0.0476 | 0.0553 | 0.0041 | 0.0742 | 1.6384 | 2.2504 | 0.0068 |  |  | 0.6276 | 0.7559 | 34.49 | 38.2 | 48.22 |  |  |  | 38.8 | 10.7
| 2016-10-17 | 89.6049 | 4.9667 | 1.0456 | 0.1825 | 0.1174 | 0.0438 | 0.0519 | 0.0039 | 0.0787 | 1.6369 | 2.2609 | 0.0067 | -12.7 | -10.7 | 0.6261 | 0.7541 | 34.41 | 38.11 | 48.16 |  |  |  | 40.4 | 12.4
| 2016-10-24 | 89.5461 | 4.9689 | 1.097 | 0.1845 | 0.1192 | 0.0415 | 0.0515 | 0.0041 | 0.0783 | 1.6455 | 2.2556 | 0.0078 | -10.9 | -10.6 | 0.6266 | 0.7547 | 34.43 | 38.14 | 48.18 | відс | <0,02 | <0,006 | 37.1 | 9.4
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко