## Паспорт Кіровоградгаз Союз
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ"
Олександрівський п/м Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 3153 дійсне до 06.08.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Олександрівським ЛВУМГ філії "УМГ "Черкаситрансгаз" та прийнятого ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградської області. Перелік ГРС на які поширюються результати контролю: "Іванківці"; "Красносілля"; "Олександрівка"; "Красносілка"; " Польове" по газопроводу "СОЮЗ" за жовтень місяць 2016 року.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок | Масова концентрація меркаптанової сірки | Масова концентрація сірководню
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина | теплота зоряння нижча | теплота зоряння нижча | Теплота згоряння вища | Теплота згоряння вища | число Воббе вище | число Воббе вище
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | ⁰С | ⁰С | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3
3 | 95.9853 | 2.0916 | 0.6792 | 0.1091 | 0.1088 | 0 | 0.0226 | 0.0161 | 0.0055 | 0.0126 | 0.7858 | 0.1832 | 0.6995 | 34.2189 | 8173.0439 | 37.9458 | 9063.1986 | 49.7932 | 11892.3334 | -14.7
4 | 95.9109 | 2.1401 | 0.7006 | 0.1117 | 0.1119 | 0 | 0.0228 | 0.0167 | 0.0066 | 0.0122 | 0.779 | 0.1873 | 0.7002 | 34.2505 | 8180.5914 | 37.9797 | 9071.2955 | 49.8128 | 11897.0146 | -15
5 | 96.0203 | 2.0783 | 0.6666 | 0.1042 | 0.1042 | 0 | 0.0217 | 0.0154 | 0.0069 | 0.0125 | 0.7888 | 0.1803 | 0.6991 | 34.2023 | 8169.079 | 37.9281 | 9058.9711 | 49.7839 | 11890.1123 | -14.7
6 | 95.9961 | 2.1045 | 0.658 | 0.1045 | 0.1038 | 0 | 0.0208 | 0.0149 | 0.0072 | 0.0127 | 0.798 | 0.1795 | 0.6991 | 34.1999 | 8168.5058 | 37.9253 | 9058.3023 | 49.7787 | 11888.8703 | -15.8
7 | 96.0087 | 2.093 | 0.6689 | 0.1057 | 0.1045 | 0 | 0.0217 | 0.0163 | 0.0044 | 0.0122 | 0.7849 | 0.1792 | 0.6991 | 34.208 | 8170.4404 | 37.9342 | 9060.428 | 49.7902 | 11891.6169 | -15.2
10 | 96.1961 | 1.9755 | 0.6285 | 0.0998 | 0.099 | 0 | 0.0201 | 0.0144 | 0.0035 | 0.0116 | 0.7865 | 0.1643 | 0.6975 | 34.1474 | 8155.9664 | 37.8694 | 9044.9508 | 49.7635 | 11885.24 | -15.5
11 | 96.2437 | 1.9521 | 0.6148 | 0.0947 | 0.0951 | 0 | 0.0197 | 0.0143 | 0.004 | 0.0118 | 0.7868 | 0.1628 | 0.697 | 34.1273 | 8151.1656 | 37.8479 | 9039.8156 | 49.7523 | 11882.5651 | -15.5
12 | 96.24 | 1.9575 | 0.6122 | 0.0971 | 0.0968 | 0 | 0.0189 | 0.0139 | 0.0043 | 0.0125 | 0.7852 | 0.1614 | 0.6971 | 34.1302 | 8151.8582 | 37.8511 | 9040.5799 | 49.7553 | 11883.2816 | -16.8
13 | 96.2167 | 1.9629 | 0.6228 | 0.0982 | 0.098 | 0 | 0.0196 | 0.0142 | 0.0052 | 0.0131 | 0.785 | 0.162 | 0.6974 | 34.1429 | 8154.8916 | 37.8647 | 9043.8282 | 49.7623 | 11884.9534 | -16
17 | 96.4474 | 1.8573 | 0.5688 | 0.0914 | 0.0908 | 0 | 0.0184 | 0.0139 | 0.0054 | 0.0123 | 0.7403 | 0.1534 | 0.6955 | 34.0915 | 8142.6149 | 37.8103 | 9030.835 | 49.7586 | 11884.0697 | -17
18 | 96.3696 | 1.8924 | 0.5823 | 0.094 | 0.0923 | 0 | 0.0178 | 0.0134 | 0.0042 | 0.0116 | 0.7647 | 0.1575 | 0.696 | 34.0984 | 8144.2629 | 37.8174 | 9032.5308 | 49.7489 | 11881.753 | -17.6
19 | 96.3817 | 1.8858 | 0.575 | 0.0938 | 0.0918 | 0 | 0.0176 | 0.0129 | 0.0045 | 0.0112 | 0.7699 | 0.1557 | 0.6958 | 34.0909 | 8142.4716 | 37.8092 | 9030.5723 | 49.7434 | 11880.4395 | -16.6
20 | 96.2827 | 1.9336 | 0.6008 | 0.0977 | 0.0959 | 0 | 0.0186 | 0.0137 | 0.0038 | 0.0127 | 0.778 | 0.1623 | 0.6967 | 34.1187 | 8149.1115 | 37.8389 | 9037.666 | 49.751 | 11882.2546 | -17
21 | 96.3796 | 1.8701 | 0.5799 | 0.0947 | 0.093 | 0 | 0.0186 | 0.0134 | 0.0028 | 0.0122 | 0.7793 | 0.156 | 0.6959 | 34.087 | 8141.5401 | 37.805 | 9029.5691 | 49.7359 | 11878.6482 | -16
24 | 96.3302 | 1.8995 | 0.5957 | 0.0969 | 0.0979 | 0 | 0.0181 | 0.0134 | 0.0051 | 0.0123 | 0.7736 | 0.1573 | 0.6964 | 34.112 | 8147.5112 | 37.8318 | 9035.9702 | 49.7527 | 11882.6606 | -16.5
25 | 96.3943 | 1.8597 | 0.5766 | 0.0951 | 0.0938 | 0 | 0.0183 | 0.0134 | 0.0069 | 0.0119 | 0.7745 | 0.1547 | 0.6959 | 34.0911 | 8142.5193 | 37.8095 | 9030.6439 | 49.7417 | 11880.0334 | -16.7
26 | 96.4487 | 1.827 | 0.5667 | 0.0895 | 0.0886 | 0 | 0.018 | 0.0128 | 0.0051 | 0.012 | 0.7801 | 0.1508 | 0.6953 | 34.065 | 8136.2855 | 37.7815 | 9023.9562 | 49.726 | 11876.2837 | -15.4
27 | 96.4278 | 1.8543 | 0.5668 | 0.0898 | 0.0872 | 0 | 0.0169 | 0.0125 | 0.0047 | 0.012 | 0.7752 | 0.1519 | 0.6954 | 34.0708 | 8137.6708 | 37.7878 | 9025.461 | 49.731 | 11877.4779 | -16.1
28 | 96.439 | 1.8334 | 0.5715 | 0.093 | 0.0947 | 0 | 0.0175 | 0.0125 | 0.0043 | 0.0123 | 0.7675 | 0.1541 | 0.6955 | 34.0774 | 8139.2472 | 37.7948 | 9027.1329 | 49.7369 | 11878.887 | -19.3
31 | 96.5803 | 1.741 | 0.5318 | 0.0852 | 0.0849 | 0 | 0.0171 | 0.0126 | 0.0041 | 0.0123 | 0.7885 | 0.142 | 0.6941 | 34.0152 | 8124.3909 | 37.7281 | 9011.2019 | 49.698 | 11869.5964 | -14.8 |  | 0 | 0 | 0
|  | В.О. Начальника Олександрівського ЛВУМГ О.В.Гречаний | [15 empty] | " " 2016 р.
|  |  | Керівник підрозділу, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | ПІП | [5 empty] | дата
|  | Начальник лабораторії Олександрівського ЛВУМГ А.О.Нечипоренко | [15 empty] | " " 2016 р.
|  |  | Керівник лабораторії,де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | ПІП | [5 empty] | дата