## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Новоайдар, Михайлюки, Суворова, Розквіт, Червоний Жовтень.
з газопроводу Краснодарський край -Серпухов за період з 01.10.2016р. по 31.10.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 92.0644 | 3.989 | 1.0404 | 0.1413 | 0.2243 | 0.0151 | 0.0648 | 0.0531 | 0.1048 | 0.0105 | 1.8262 | 0.4661 | 0.7311 | 34.8 | 8312 | 38.53 | 9204 | 49.46 | -8.5 | -7.2 | від | 0.006 | 0.0001 | 100
5
6 | [23 empty] | 0
7
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10
11
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14
15
16
17
18
19 | 92.7384 | 3.6694 | 0.9302 | 0.1171 | 0.177 | 0.0072 | 0.0443 | 0.0356 | 0.052 | 0.0099 | 1.941 | 0.2779 | 0.7224 | 34.51 | 8243 | 38.23 | 9130 | 49.36 | [5 empty] | 100
20
21
22 | [23 empty] | 0
23
24
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28
29
30
31
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О.Головко | [6 empty] | 2016-10-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [8 empty] | підпис |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О.Єрьоменко | [6 empty] | 2016-10-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | підпис |  |  | прізвище | [7 empty] | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Новоайдар, Михайлюки, Суворова, Розквіт, Червоний Жовтень.
з газопроводу Краснодарський край -Серпухов за період з 01.10.2016р. по 31.10.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [7 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Новоайдар | ГРС Михайлюки | ГРС Суворова | ГРС Розквіт | ГРС Червоний Жовтень
1 | 15838.84 | 119.54 | 3912.4 | 1278.49 | 1554.17 |  |  |  | 22703.44 | 34.66 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 14668.8 | 53.92 | 3453.19 | 1186.88 | 1376.1 |  |  |  | 20738.89 | 34.66
3 | 14630.88 | 96.56 | 3456.35 | 1155.39 | 1391.98 |  |  |  | 20731.16 | 34.66
4 | 14137.81 | 57.89 | 3123.87 | 1103.92 | 1167.37 |  |  |  | 19590.86 | 34.8
5 | 14049.03 | 58.1 | 3192.26 | 1078.7 | 1143.51 |  |  |  | 19521.6 | 34.8
6 | 16116.03 | 73.72 | 3617.75 | 1143.34 | 1262.38 |  |  |  | 22213.22 | 34.8
7 | 15963.2 | 70.55 | 3461.35 | 1096.79 | 1120.98 |  |  |  | 21712.87 | 34.8
8 | 18137.79 | 128.42 | 3938.45 | 1207.26 | 1603.82 |  |  |  | 25015.74 | 34.8
9 | 17062.21 | 217.06 | 4543.46 | 1317.74 | 2110.87 |  |  |  | 25251.34 | 34.8
10 | 17560.5 | 163.72 | 4669.34 | 1340.77 | 1858.27 |  |  |  | 25592.6 | 34.8
11 | 19761.73 | 364.63 | 5521.97 | 1429.31 | 2175.16 |  |  |  | 29252.8 | 34.8
12 | 23583.18 | 437.67 | 7014.5 | 1704.36 | 2726.88 |  |  |  | 35466.59 | 34.8
13 | 32675.79 | 617.45 | 9502.19 | 2119.28 | 3797.69 |  |  |  | 48712.4 | 34.8
14 | 31857.09 | 689.11 | 10413.27 | 2247.27 | 4034.49 |  |  |  | 49241.23 | 34.8
15 | 34349.53 | 724.48 | 11102.23 | 2420.52 | 4253.94 |  |  |  | 52850.7 | 34.8
16 | 33721.2 | 701.32 | 11194.36 | 2276.92 | 4258.24 |  |  |  | 52152.04 | 34.8
17 | 36460.55 | 819.83 | 11574.94 | 2556.37 | 4285.99 |  |  |  | 55697.68 | 34.8
18 | 38996.81 | 933.83 | 11811.37 | 2455.78 | 4319.88 |  |  |  | 58517.67 | 34.8
19 | 40943.71 | 1020.61 | 13244.18 | 2472.17 | 4715.32 |  |  |  | 62395.99 | 34.51
20 | 41210.62 | 977.57 | 12562.21 | 2520.68 | 4549.56 |  |  |  | 61820.64 | 34.51
21 | 40548.82 | 899.99 | 12653.33 | 2405.85 | 4648.34 |  |  |  | 61156.33 | 34.51
22 | 40914.27 | 926.85 | 12665.07 | 2507.86 | 4824.9 |  |  |  | 61838.95 | 34.51
23 | 43602.35 | 990.46 | 13398.03 | 2647.06 | 4933.44 |  |  |  | 65571.34 | 34.51
24 | 44241.28 | 959.79 | 13282.98 | 2613.46 | 5037.92 |  |  |  | 66135.43 | 34.51
25 | 46916.88 | 1075.86 | 14515.13 | 2882.77 | 5467.79 |  |  |  | 70858.43 | 34.51
26 | 48625.94 | 1142.01 | 15276.06 | 3107.59 | 5841.77 |  |  |  | 73993.37 | 34.51
27 | 50992.55 | 1147.23 | 15386.33 | 3107.54 | 5789.96 |  |  |  | 76423.61 | 34.51
28 | 49855.27 | 1087.17 | 14981.97 | 3085.73 | 6078.8 |  |  |  | 75088.94 | 34.51
29 | 48764.34 | 1091.19 | 15677.53 | 3297.64 | 6494.23 |  |  |  | 75324.93 | 34.51
30 | 43437.91 | 1052.98 | 13994.57 | 2996.56 | 5814.88 |  |  |  | 67296.9 | 34.51
31 | 46290 | 1064.3 | 14249.43 | 3029.81 | 5668.47 |  |  |  | 70302.01 | 34.51
Загальний обсяг газу, м3 | 995914.91 | 19763.81 | 297390.07 | 65793.81 | 114307.1 |  |  |  | 1493169.7 | 34.6215 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  |  |  |  | Головко Ю.О. |  | 02.11.2016р.
|  | Керівник підрозділу підприємства |  |  |  | прізвище | підпис | дата
| Начальник служби ГВ та М |  |  |  |  | Ісаєв В.С. |  | 02.11.2016р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  |  | прізвище | підпис | дата