## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" по ГРС Сєвєродонецьк
з газопроводу Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне за період з 01.10.2016р. по 31.10.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | 88.1615 | 3.4181 | 1.5799 | 0.2103 | 0.4189 | 0.0087 | 0.0951 | 0.0825 | 0.088 | 0.0112 | 3.7269 | 2.1989 | 0.7691 | 33.95 | 8110 | 37.58 | 8976 | 47.03 | -8.1 | -6.9 | від | 0.007 | 0.0001 | 100 | ОК
6 | [23 empty] | 0
7 | 89.403 | 3.5171 | 1.4429 | 0.1932 | 0.3692 | 0.0033 | 0.1018 | 0.0799 | 0.1119 | 0.0092 | 3.0082 | 1.7603 | 0.7589 | 34.27 | 8176 | 37.94 | 9061 | 47.8 | [5 empty] | 100 | ОК
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | 90.4657 | 3.7521 | 1.2676 | 0.1744 | 0.3021 | 0.0099 | 0.0746 | 0.0597 | 0.0988 | 0.0116 | 2.7128 | 1.0707 | 0.7458 | 34.45 | 8227 | 38.14 | 9107 | 48.46 | [5 empty] | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | 90.2745 | 3.8531 | 1.3273 | 0.1706 | 0.2964 | 0.0121 | 0.0807 | 0.0692 | 0.1122 | 0.0124 | 2.7472 | 1.0443 | 0.7477 | 34.53 | 8247 | 38.22 | 9130 | 48.52 | -3.5 | <-3,5 |  |  |  | 100
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О.Головко | [6 empty] | 2016-10-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [8 empty] | підпис |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О.Єрьоменко | [6 empty] | 2016-10-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | підпис |  |  | прізвище | [7 empty] | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" по ГРС Сєвєродонецьк
з газопроводу Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне за період з 01.10.2016р. по 31.10.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Сєвєродонецьк СХК-2 | ГРС Сєвєродонецьк СХК-3
1 | 0 | 99042.33 |  |  |  | 99042.33 | 34.09 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 0 | 98130.63 |  |  |  | 98130.63 | 34.09
3 | 0 | 98328.35 |  |  |  | 98328.35 | 34.09
4 | 0 | 99072.7 |  |  |  | 99072.7 | 34.09
5 | 0 | 98193.29 |  |  |  | 98193.29 | 33.95
6 | 0 | 101524.99 |  |  |  | 101524.99 | 33.95
7 | 0 | 97492.85 |  |  |  | 97492.85 | 34.27
8 | 0 | 96400.09 |  |  |  | 96400.09 | 34.27
9 | 0 | 99087.59 |  |  |  | 99087.59 | 34.27
10 | 0 | 99504.67 |  |  |  | 99504.67 | 34.27
11 | 0 | 117618.52 |  |  |  | 117618.52 | 34.27
12 | 0 | 106008.94 |  |  |  | 106008.94 | 34.27
13 | 0 | 100455.14 |  |  |  | 100455.14 | 34.27
14 | 0 | 100816.33 |  |  |  | 100816.33 | 34.27
15 | 0 | 97985.94 |  |  |  | 97985.94 | 34.27
16 | 0 | 98293.81 |  |  |  | 98293.81 | 34.27
17 | 0 | 98508.55 |  |  |  | 98508.55 | 34.45
18 | 0 | 98614.49 |  |  |  | 98614.49 | 34.45
19 | 0 | 100108.95 |  |  |  | 100108.95 | 34.45
20 | 0 | 101021.16 |  |  |  | 101021.16 | 34.45
21 | 0 | 101404.81 |  |  |  | 101404.81 | 34.45
22 | 0 | 93191.85 |  |  |  | 93191.85 | 34.45
23 | 0 | 101464.47 |  |  |  | 101464.47 | 34.45
24 | 0 | 101494.54 |  |  |  | 101494.54 | 34.53
25 | 0 | 128705.55 |  |  |  | 128705.55 | 34.53
26 | 0 | 134276.02 |  |  |  | 134276.02 | 34.53
27 | 0 | 133440.86 |  |  |  | 133440.86 | 34.53
28 | 0 | 88430.71 |  |  |  | 88430.71 | 34.53
29 | 0 | 98726.69 |  |  |  | 98726.69 | 34.53
30 | 0 | 99955.45 |  |  |  | 99955.45 | 34.53
31 | 0 | 102381.7 |  |  |  | 102381.7 | 34.53
Загальний обсяг газу, м3 | 0 | 3189681.97 |  |  |  | 3189681.97 | 34.3392 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  | 02.11.2016р.
|  | Керівник підрозділу підприємства | прізвище | підпис | дата
| Начальник служби ГВ та М |  | Ісаєв В.С. |  | 02.11.2016р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | прізвище | підпис | дата