## Шебелинка_11_25
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого через ПВВГ "Шебелинка" Новопсковського промислового майданчику Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого Первомайським ЛВУМГ
з газопроводу Новопсков - Шебелинка за період з 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | добовий обсяг газу ,м3
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0 | 0
2 | [23 empty] | 0 | 0
3 | 91.8651 | 4.4002 | 1.0737 | 0.141 | 0.2321 | 0.0077 | 0.0675 | 0.0523 | 0.2035 | 0.0056 | 1.6325 | 0.3188 | 0.7341 | 35.17 | 8400 | 38.93 | 8298 | 49.87 | 3.5 |  |  |  |  | 0 | 100 | ОК
4 | [18 empty] | 9.5 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | [18 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | [18 empty] | 5.2 |  | відсутні |  |  | 0 | 0
7 | [18 empty] | 10.2 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | [23 empty] | 0 | 0
9 | [23 empty] | 0 | 0
10 | 92.537 | 4.0185 | 0.9593 | 0.1291 | 0.2109 | 0.0078 | 0.0614 | 0.0479 | 0.1556 | 0.008 | 1.5957 | 0.2688 | 0.7275 | 34.94 | 8345 | 38.69 | 9241 | 49.78 | 10.4 |  |  |  |  | 0 | 100 | ОК
11 | [18 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | [18 empty] | 5.9 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | [18 empty] | -1.2 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | [23 empty] | 0 | 0
15 | [23 empty] | 0 | 0
16 | [23 empty] | 0 | 0
17 | 92.2487 | 4.0454 | 1.001 | 0.1321 | 0.218 | 0.0074 | 0.0639 | 0.0503 | 0.1583 | 0.0072 | 1.794 | 0.2737 | 0.7295 | 34.92 | 8341 | 38.66 | 9234 | 49.68 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 100 | ОК
18 | [18 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | [18 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | [18 empty] | -2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | [18 empty] | -3.3 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | [23 empty] | 0 | 0
23 | [23 empty] | 0 | 0
24 | 92.5678 | 4.0278 | 0.9653 | 0.1301 | 0.2098 | 0.0076 | 0.0602 | 0.047 | 0.1347 | 0.0065 | 1.6168 | 0.2264 | 0.7265 | 34.92 | 8341 | 38.67 | 9236 | 49.79 | -1.7 |  |  |  |  | 0 | 100 | ОК
25 | [18 empty] | -2.7 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | [18 empty] | -7.9 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | [18 empty] | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | [18 empty] | -7.9 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | [23 empty] | 0 | 0
30 | [23 empty] | 0 | 0
31 | 92.7485 | 3.9282 | 0.949 | 0.1253 | 0.209 | 0.0072 | 0.06 | 0.0464 | 0.1096 | 0.0072 | 1.5644 | 0.2452 | 0.7249 | 34.86 | 8326 | 38.61 | 9222 | 49.76 | -3.3 |  |  |  |  | 0 | 100 | ОК
сумарне значення за місяць, м3 | [23 empty] | 0 | 0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 01.11.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.11.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 01.11.2016р.
| Керівник служби, відповідальної за облік газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата