## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Угерське ВВР іСП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого_Стрийським ВУПЗГ_та прийнятого Бібрським ЛВУМГ ПВВГ ДКС Більче-Волиця ВЗГ 5,5 Мпа
з газопроводу Більче-Волиця - Івацевичі - Долина Ду 1200 _за період з 01.10.2016 р. по_31.10.2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Об'єм газу, м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота згоряння нижча МДж/м³ | теплота згоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [24 empty] | 0
2 | [24 empty] | 0
3 | 89.8942 | 4.9153 | 1.1178 | 0.1187 | 0.1825 | 0.0014 | 0.0505 | 0.036 | 0.0298 | 0.0066 | 1.6928 | 1.9544 | 0.7497 | 34.4416 | 8226.23 | 38.1494 | 9111.83 | 48.3549 | [6 empty] | 100 | ОК
4 | 89.8239 | 4.9318 | 1.1326 | 0.1206 | 0.1899 | 0.0024 | 0.052 | 0.0374 | 0.0398 | 0.0065 | 1.7133 | 1.9498 | 0.7506 | 34.4723 | 8233.57 | 38.1822 | 9119.66 | 48.3685 | [6 empty] | 100 | ОК
5 | 89.687 | 5.0008 | 1.1431 | 0.1221 | 0.1955 | 0.0035 | 0.0506 | 0.043 | 0.0548 | 0.0096 | 1.7173 | 1.979 | 0.7522 | 34.51 | 8243.07 | 38.21 | 9125.66 | 48.3487 |  |  | відсутн. | відсутн. | відсутн. |  | 100.0063
6 | 89.7915 | 4.9299 | 1.164 | 0.126 | 0.2021 | 0.0035 | 0.0523 | 0.0442 | 0.0555 | 0.0094 | 1.6799 | 1.9417 | 0.7516 | 34.54 | 8250.1 | 38.24 | 9133.42 | 48.41 | [6 empty] | 100
7 | 89.7435 | 4.9268 | 1.2075 | 0.1319 | 0.2143 | 0.0036 | 0.0557 | 0.0487 | 0.0571 | 0.0097 | 1.6546 | 1.9466 | 0.7526 | 34.59 | 8262.73 | 38.2967 | 9147.01 | 48.45 | [6 empty] | 100
8 | [24 empty] | 0
9 | [24 empty] | 0
10 | [24 empty] | 0
11 | [24 empty] | 0
12 | [24 empty] | 0
13 | [24 empty] | 0
14 | [24 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | [24 empty] | 0
17 | [24 empty] | 0
18 | [24 empty] | 0
19 | [24 empty] | 0
20 | 95.2097 | 2.693 | 0.8692 | 0.1372 | 0.1365 | 0.0014 | 0.026 | 0.02 | 0.017 | 0.01 | 0.6715 | 0.2085 | 0.7065 | 34.57 | 8257.12 | 38.31 | 9149.42 | 50.02 | [6 empty] | 100
21 | 95.2633 | 2.6466 | 0.852 | 0.1335 | 0.1335 | 0.0014 | 0.0255 | 0.0196 | 0.0155 | 0.0092 | 0.6868 | 0.2131 | 0.7059 | 34.5354 | 8248.64 | 38.2685 | 9140.27 | 49.9863 | [6 empty] | 100
22 | [24 empty] | 0
23 | [24 empty] | 0
24 | [24 empty] | 0
25 | [24 empty] | 0
26 | [24 empty] | 0
27 | [24 empty] | 0
28 | [24 empty] | 0
29 | [24 empty] | 0
30 | [24 empty] | 0
31 | [24 empty] | 0
| Начальник Угерського ВВРіСП | [8 empty] | Р.Корчак | [7 empty] | 31.10.2016 р
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ .2016р | [8 empty] | А.Садовська | [7 empty] | 31.10.2016 р
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003