## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Дашавське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЛ 036/15 чинне до 10.04.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Дашавським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз" через АГРС -120
з газопроводу КЗУ-ІІ за період з 04.10.2016р. по 25.10.2016р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
04.10.2016р. | 89.7383 | 4.9612 | 1.1341 | 0.1216 | 0.194 | 0.0035 | 0.0501 | 0.0423 | 0.0527 | 0.0087 | 1.7319 | 1.9616 | 0.7516 | 34.49 | 8238.44 | 38.18 | 9120.69 | 48.34 | -4.5 | -3.2 |  |  |  | 100 | ОК
0
11.10.2016р. | 89.6378 | 4.9938 | 1.1781 | 0.129 | 0.2101 | 0.0036 | 0.0539 | 0.0461 | 0.0519 | 0.0108 | 1.7183 | 1.9666 | 0.7528 | 34.55 | 8252.48 | 38.24 | 9135.76 | 48.38 | -5.5 | -4.6 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | 100 | ОК
0
25.10.2016 | 94.1222 | 3.0835 | 0.8821 | 0.1241 | 0.1411 | 0.0018 | 0.0296 | 0.0237 | 0.0238 | 0.0099 | 0.9456 | 0.6126 | 0.7152 | 34.46 | 8231.49 | 38.18 | 9119.88 | 49.54 | [5 empty] | 100 | ОК
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Начальник .2016р | [7 empty] | Штинда М.В.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [7 empty] | Гойсак О.П. | [7 empty] | 01.11.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003